Российская Федерация

Курганская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_01_»_________июля 2022_________ г. N__4317___

Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 31.03.2015 г. №2953 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и  от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам  теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», учитывая Заключение по результатам публичных слушаний по проекту актуализированной на 2023 год схемы теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года, Администрация  Кургана постановляет:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации города Кургана от 31.03.2015 г. №2953 «Об утверждении актуализированной схемы  теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года», изложив «Схему теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Разместить актуализированную «Схему теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» в течение 15 календарных  дней с даты ее утверждения и размещения на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» (www.kurgan-city.ru: на главной странице – ДЖКХ – Схема теплоснабжения города Кургана) в полном объеме за исключением электронной модели актуализированной схемы теплоснабжения.

3.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и Курганцы», за исключением приложения и электронной модели схемы теплоснабжения.

4. Разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте муниципального образования города Кургана в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Медведева Р.О.

Глава города Кургана					                              Е.В. Ситникова

Ковалева Дарья Сергеевна

(3522) 42-85-02  доб. 714#

|  | Приложение к постановлению Администрации города Кургана от __01.07.__ 2022 г. № _4317_ «О внесении изменений в постановление Администрации города Кургана от 31.03.2015 г. №2953 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения в административных границах города Курган на период до 2028 года (актуализация на 2023 год)

Курган, 2022

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа	8

Общие положения и принятые нормативы	8

1.1.	Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	12

1.1.1.	Базовые площади строительных фондов	12

1.1.2.	Приросты площади строительных фондов	16

1.2.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	35

1.2.1.	Базовые объемы потребления тепловой мощности	35

1.2.2.	Приросты объемов потребления тепловой мощности	37

1.2.3.	Базовые объемы потребления тепловой энергии	44

1.2.4.	Приросты объемов потребления тепловой энергии	47

1.3.	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	53

2.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	54

2.1.	Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	54

2.1.1.	Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	54

2.1.2.	Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	56

2.2.	Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	56

2.3.	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	57

2.4.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	101

2.5.	Радиусы эффективного теплоснабжения	101

3.	Существующие и перспективные балансы теплоносителя	104

3.1.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	105

3.2.	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	113

4.	Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа	114

4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения города	114

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города	114

5.	Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	117

Общие положения	117

5.1.	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	118

5.1.1.	Группа проектов №11. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	118

5.1.2.	Группа проектов №15. Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей	121

5.2.	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	123

5.3.	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	125

5.4.	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	132

5.5.	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	132

5.6.	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	132

5.7.	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	133

5.8.	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	133

5.9.	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	133

5.10.	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	134

6.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей	134

6.1.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).	135

6.2.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	136

6.2.1	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	136

6.2.2	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	155

6.3.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	173

6.4.	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	174

6.4.1	Сохранение температурного графика 115/70℃ с проведением мероприятий на тепловых сетях с увеличением диаметров	174

6.4.2	Подготовка оборудования ЦТП и ИТП для перехода на повышенный температурный график. Санация внутренних систем	185

6.5.	Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	190

6.6.	Строительство и реконструкция насосных станций	199

6.7.	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	199

7.	Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	200

7.1.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	200

7.2.	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	200

8.	Перспективные топливные балансы	201

8.1.	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	201

8.2.	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	248

8.3.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	248

8.4.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	248

8.5.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	248

9.	Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	251

9.1.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	251

9.2.	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	253

9.3.	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	256

9.4.	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	256

9.5.	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	257

9.6.	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	258

10.	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	258

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	258

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	258

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	267

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией	270

10.3.1	Порядок определения ЕТО	270

10.3.2	Критерии определения ЕТО	271

10.3.3	Обязанности ЕТО	271

10.3.4	Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО	272

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	276

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	276

11	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	279

12	Решения по бесхозяйным тепловым сетям	279

13	Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа	293

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	293

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	293

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	293

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	293

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	293

13.6	Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	294

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	294

14	Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	294

15	Ценовые (тарифные) последствия	299

# Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа

Общие положения и принятые нормативы

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект, утвержденный Постановлением Администрации города Кургана от 31.03.2015 г. №2953 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования города Кургана на период до 2028 года» (в ред. Постановления Администрации города Кургана от 01.07.2019 г. №4002).

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год, за базовый год принят 2021 год.

Глава впервые разработана с учетом Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ 05.03.2019 г. №212 (далее по тексту – МУ).

При дальнейших актуализациях последний год расчетного периода меняться не должен, что обусловлено ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Расчетный срок действия Схемы теплоснабжения разделен на 2 этапа:

- 1 этап - 2021-2025 гг. (5 лет с ежегодным разделением);

- 2 этап - 2026-2028 гг. (остаток до окончания срока действия Генерального плана).

Необходимо отметить, указанные в разделе 5 приросты нагрузок, теплопотребления не являются окончательными и в разрезе отдельных источников подлежат изменению в связи с планируемыми решениями по перераспределению тепловых нагрузок (частичный или полный перевод нагрузок на смежные источники). Мероприятия по перераспределению, а также окончательные сведения по подключенным нагрузкам и полезному отпуску представлены в Главе 7.

При актуализации схемы теплоснабжения на 20223 г.

1)	Учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. С года утверждения базовой версии были введены (либо не учитывались при ее разработке):

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строе-ний, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зда-ний, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей. При актуализации учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. В базовой версии учитывались только Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома. При актуализации на 2020 г. нормативы определены с учетом Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 1-1;

- 5-этажное общественное здание – на рисунке 1-2 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось);

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 1-3 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось).

Рисунок 1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 5-этажного общественного здания

Рисунок 3 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

### Базовые площади строительных фондов

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда представлена в таблице ниже. Информация принята согласно следующим сведениям:

- сведения Генерального плана;

- отчетные сведения о социально-экономической ситуации в городе (https://www.kurgan-city.ru/city/economic/info/1085786/);

- данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Ключевые показатели представлены на рисунке ниже.

На начало 2022 г. уровень жилищной обеспеченности в городе составил 27 кв. м/чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 51% (17,8 кв. м общей площади на человека).

В соответствии с п. 71 и 72, а также в соответствии с Приложением 24.1 МУ, составлена расширенная таблица ретроспективных показателей по изменению строительных фондов муниципального образования.

Таблица 1 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, тыс. кв. м (Таблица П24.1 МУ)

| Показатели | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения, тыс. чел. | 334,5 | 332,8 | 327,9 | 325,6 | 325,7 | 326,3 | 325,2 | 322,0 | 318,0 | 315,3 | 312,4 | 309,3 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 25,5 | 25,8 | 26,5 | 27,2 | 27,6 | 28,2 | 28,8 | 29,5 | 30,5 | 31,2 | 31,9 | 32,4 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 21,4 | 22,0 | 22,6 | 23,1 | 23,7 | 24,0 | 24,5 | 25,1 | 25,8 | 26,4 | 27,0 | 27,4 |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 3482,3 | 3535,0 | 3571,3 | 3636,1 | 3712,9 | 3770,0 | 3824,6 | 3886,6 | 3928,4 | 3979,9 | 4031,5 | 4062 |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 2573,9 | 2626,6 | 2662,9 | 2727,7 | 2804,5 | 2861,6 | 2916,3 | 2978,2 | 3020,1 | 3071,5 | 3123,1 | 3152,2 |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 1925,6 | 1969,7 | 1995,6 | 2031,2 | 2080,0 | 2111,1 | 2144,1 | 2180,8 | 2208,7 | 2240,4 | 2270,2 | 2278,8 |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 648,3 | 656,9 | 667,4 | 696,5 | 724,5 | 750,5 | 772,2 | 797,4 | 811,4 | 831,1 | 853,0 | 873,5 |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 908,4 | 909,8 |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 14974,7 | 15040,7 | 15142,6 | 15286,2 | 15440,1 | 15663,5 | 15824,3 | 15989,8 | 16201,1 | 16339,3 | 16466,4 | 16647,6 |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 66,0 | 102,0 | 143,6 | 153,9 | 223,4 | 160,8 | 165,4 | 211,4 | 138,1 | 127,1 | 166,2 | 279,5 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 66,0 | 102,0 | 143,6 | 153,9 | 223,4 | 160,8 | 165,4 | 211,4 | 138,1 | 127,1 | 169,3 | 281,3 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 44,5 | 75,9 | 70,7 | 83,9 | 153,6 | 93,7 | 88,3 | 162,3 | 88,8 | 72,5 | 19,2 | 117,4 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 103,2 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 21,5 | 26,1 | 72,9 | 69,9 | 64,9 | 54,3 | 63,1 | 34,9 | 49,4 | 54,6 | 51,2 | 51,2 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 9,5 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,9 |
| 4.3. Общая отапливая площадь на конец года | 15040,7 | 15142,6 | 15286,2 | 15440,1 | 15663,5 | 15824,3 | 15989,8 | 16201,1 | 16339,3 | 16466,4 | 16632,6 | 16927 |
| 5. Жилищный фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 7191,4 | 7247,1 | 7331,6 | 7458,8 | 7593,3 | 7776,4 | 7902,8 | 8033,7 | 8193,5 | 8311,2 | 8421,6 | 8496,6 |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 5570,6 | 5604,8 | 5663,2 | 5717,5 | 5782,1 | 5900,2 | 5972,3 | 6040,2 | 6165,1 | 6233,4 | 6289,2 | 6313 |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 1620,8 | 1642,3 | 1668,4 | 1741,3 | 1811,3 | 1876,2 | 1930,5 | 1993,5 | 2028,4 | 2077,8 | 2132,4 | 2183,6 |
| 6. Движение жилищного фонда |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 7143,4 | 7307,0 | 7402,9 | 7534,9 | 7716,2 | 7831,6 | 7953,8 | 8090,0 | 8193,5 | 8311,2 | 8421,6 | 8496,6 |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 55,7 | 84,5 | 127,3 | 134,5 | 183,1 | 126,4 | 130,9 | 159,8 | 117,7 | 110,4 | 63,6 | 140,8 |
| 6.2.1. Новое строительство | 55,7 | 84,5 | 127,3 | 134,5 | 183,1 | 126,4 | 130,9 | 159,8 | 117,7 | 110,4 | 66,0 | 141,6 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 34,2 | 58,3 | 54,3 | 64,6 | 118,1 | 72,1 | 67,9 | 124,9 | 68,3 | 55,8 | 14,7 | 90,3 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 21,5 | 26,1 | 72,9 | 69,9 | 64,9 | 54,3 | 63,1 | 34,9 | 49,4 | 54,6 | 51,2 | 51,2 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,8 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 7307,0 | 7402,9 | 7534,9 | 7716,2 | 7831,6 | 7953,8 | 8090,0 | 8249,8 | 8311,2 | 8421,6 | 8485,1 | 8637,4 |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 8529,7 | 8595,6 | 8697,6 | 8841,2 | 8995,1 | 9213,6 | 9361,6 | 9512,9 | 9710,1 | 9848,2 | 9975,4 | 10057,6 |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 66,0 | 102,0 | 143,6 | 153,9 | 218,5 | 148,0 | 151,3 | 197,2 | 138,1 | 127,1 | 67,3 | 166,8 |
| 7.2.1. Новое строительство | 66,0 | 102,0 | 143,6 | 153,9 | 218,5 | 148,0 | 151,3 | 197,2 | 138,1 | 127,1 | 70,4 | 168,7 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 44,5 | 75,9 | 70,7 | 83,9 | 153,6 | 93,7 | 88,3 | 162,3 | 88,8 | 72,5 | 19,2 | 117,4 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 21,5 | 26,1 | 72,9 | 69,9 | 64,9 | 54,3 | 63,1 | 34,9 | 49,4 | 54,6 | 51,2 | 51,2 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 1,9 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 8595,6 | 8697,6 | 8841,2 | 8995,1 | 9213,6 | 9361,6 | 9512,9 | 9710,1 | 9848,2 | 9975,4 | 10042,7 | 10224,4 |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2458,5 | 2471,3 | 2485,4 | 2499,5 | 2499,5 | 2499,5 | 2592,3 |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 103,2 |
| 8.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 12,8 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 92,8 | 103,2 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2453,5 | 2458,5 | 2471,3 | 2485,4 | 2499,5 | 2499,5 | 2499,5 | 2592,3 | 2695,5 |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3997,6 |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| 9.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 3991,5 | 4007,1 |

Наибольший интерес для целей разработки (актуализации) Схемы теплоснабжения, представляет анализ ежегодного ввода многоквартирной застройки, т.к. данная категория объектов практически в полном объеме подключается к системам централизованного теплоснабжения.

Пики ввода многоквартирных домов зафиксированы в 2009, 2014, 2017 гг. Средний ввод многоквартирного жилья составляет:

- за последние 5 лет – 77,8 тыс. кв. м;

- за последние 10 лет – 71,9 тыс. кв. м.

### Приросты площади строительных фондов

#### Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

В условиях, описанных выше, не следует ожидать существенного роста показателей ввода строительных фондов. Вводимые многоквартирные дома могут оказаться невостребованными в полной мере, т.к. при сокращении численности населения будут достигнуты вполне комфортные показатели жилищной обеспеченности. Поэтому при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год является достаточным ограничиться имеющимися планами по подключению.

На перспективу до 2028 г. приросты строительных фондов в муниципальном образовании город Курган приняты на основании перечня объектов, заявленных на договора технологического подключения к системе теплоснабжения.

Застройка объектами капитального строительства планируется в следующих перспективных районах муниципального образования город Курган:

- в мкр. Заозерный: застройка микрорайонов 8, 12, 13, 14, 15, 16, продолжается застройка 4, 7, 11, 6а микрорайонов, точечная застройка в существующих микрорайонах (1, 2, 3, 5, 6);

- по ул. 2-я Часовая;

- точечная застройка по пр. Конституции;

- точечная застройка центральной части города;

- в квартале улиц К. Маркса – Односторонка – Советская – Бурова-Петрова;

- в квартале улиц Куйбышева – Красина – Томина – р. Тобол;

- в квартале улиц Климова – Сибирская – Бурова-Петрова;

- в квартале улиц Дзержинского – Машиностроителей – Отдыха – Калинина;

- в мкр. Рябково;

- в мкр. Восточный.

Перечень объектов, заявленных на технологическое подключение к системе централизованного теплоснабжения, представлен в Приложении 1.

В связи с тем, что в заявках на технологическое подключение отсутствует указание площади вводимых объектов, в прогнозе приростов жилищного фонда использованы площади, рассчитанные исходя из нормативных удельных тепловых нагрузок в соответствии с СП 124.13330.2012 (Приложение В), а также данные из проектных деклараций на объекты строительства, размещенные на официальных сайтах организаций-застройщиков.

Перспектива развития промышленных предприятий представлена в разделе 7. Более точные сведения об увеличении потребности в тепловой мощности и тепловой энергии производственными площадками отсутствуют. Также Схемой теплоснабжения планируется ввод в эксплуатацию нежилых зданий – перспективных объектов коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные группы потребителей условно отнесены в категорию «производственные здания промышленных предприятий». Указанные группы не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.

Как видно, учтенный прогноз на перспективу в целом не превышает значения среднегодового прироста за последние 5 лет, т.е. является весьма реалистичным и не приведет к неоправданному завышению потребности в тепловой мощности и тепловой энергии конечных потребителей

#### Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городскому округу

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице и на рисунках ниже.

Как видно, учтенный прогноз на перспективу в целом не превышает значения среднегодового прироста за последние 5 лет, т.е. является весьма реалистичным и не приведет к неоправданному завышению потребности в тепловой мощности и тепловой энергии конечных потребителей.

Таблица 2 - Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения (расширенная таблица П24.1, на перспективу)

| Показатели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020-2025 | 2026-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность постоянного населения, тыс. чел. | 309,3 | 308,8 | 307 | 305,2 | 303,4 | 301,6 | 299,8 | 298,1 | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 32,4 | 33,1 | 33,8 | 34,5 | 35,1 | 35,8 | 36,8 | 37,5 | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 27,4 | 28 | 28,5 | 29,1 | 29,7 | 30,3 | 31,1 | 31,7 | - | - |
| 2. Площадь территории городского округа, га | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | 39303 | - | - |
| 3. Застроенные территории (га), в том числе | 4062 | 4117 | 4193,1 | 4248 | 4288,1 | 4336,8 | 4592,8 | 4639,9 | - | - |
| 3.1. Территории жилой застройки, га | 3152,2 | 3205 | 3252,1 | 3301,9 | 3342 | 3390,6 | 3465,1 | 3512,1 | - | - |
| 3.1.1. Территории многоквартирной жилой застройки, га | 2278,8 | 2311,1 | 2337,7 | 2366,9 | 2386,5 | 2414,7 | 2468,6 | 2495,2 | - | - |
| 3.1.2. Территории индивидуальной жилой застройки, га | 873,5 | 893,9 | 914,4 | 934,9 | 955,4 | 975,9 | 996,4 | 1016,9 | - | - |
| 3.2. Территории производственной и коммунально-складской застройки, га | 909,8 | 911,9 | 940,9 | 946,2 | 946,2 | 946,2 | 1127,7 | 1127,7 | - | - |
| 4. Сведения о движении строительных фондов в городском округе | - | - |
| 4.1. Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 16647,6 | 16927 | 17265,1 | 17635,7 | 17751,9 | 17904,5 | 18947,8 | 19094,8 | - | - |
| 4.2. Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | 279,5 | 338,1 | 370,6 | 116,2 | 152,6 | 1043,3 | 147 | 166,2 | 1438,1 | 1356,5 |
| 4.2.1. Новое строительство, в том числе | 281,3 | 338,9 | 370,6 | 142,6 | 152,6 | 1043,3 | 147 | 166,2 | 1470,2 | 1356,5 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные жилые здания | 117,4 | 96,5 | 105,3 | 91,4 | 101,4 | 194,2 | 95,8 | 114,9 | 546,1 | 404,9 |
| 4.2.1.2. Общественно-деловая застройка | 103,2 | 63,6 | 191,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,7 | 0 |
| 4.2.1.3. Индивидуальная жилищная застройка | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 307,4 | 153,7 |
| 4.2.1.4. Производственные здания и коммунально-складская застройка | 9,5 | 127,5 | 22,9 | 0 | 0 | 797,9 | 0 | 0 | 166 | 797,9 |
| 4.2.2. Выбыло общей отапливаемой площади | 1,9 | 0,7 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4.3. Общая отапливая площадь на конец года | 16927 | 17265,1 | 17635,7 | 17751,9 | 17904,5 | 18947,8 | 19094,8 | 19261 | - | - |
| 5. Жилищный фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 8496,6 | 8637,4 | 8762,3 | 8894,6 | 9000,2 | 9129,4 | 9330 | 9454,9 | - | - |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома | 6313 | 6402,5 | 6476,2 | 6557,2 | 6611,6 | 6689,5 | 6838,9 | 6912,6 | - | - |
| 5.2. Индивидуальные жилые дома | 2183,6 | 2234,9 | 2286,1 | 2337,4 | 2388,6 | 2439,8 | 2491,1 | 2542,3 | - | - |
| 6. Движение жилищного фонда |
| 6.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 8496,6 | 8637,4 | 8762,3 | 8894,6 | 9000,2 | 9129,4 | 9330 | 9454,9 | - | - |
| 6.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 140,8 | 124,9 | 132,3 | 105,6 | 129,2 | 200,6 | 124,9 | 139,6 | 707,8 | 465,2 |
| 6.2.1. Новое строительство | 141,6 | 125,5 | 132,3 | 121,5 | 129,2 | 200,6 | 124,9 | 139,6 | 727,5 | 465,2 |
| 6.2.1.1. Многоквартирные дома | 90,3 | 74,2 | 81 | 70,3 | 78 | 149,4 | 73,7 | 88,4 | 420,1 | 311,5 |
| 6.2.1.2. Индивидуальные дома | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 307,4 | 153,7 |
| 6.2.2. Выбыло жилой площади за год, всего | 0,8 | 0,6 | 0 | 15,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 0 |
| 6.3. Площадь жилых помещений на конец года, всего | 8637,4 | 8762,3 | 8894,6 | 9000,2 | 9129,4 | 9330 | 9454,9 | 9594,6 | - | - |
| 7. Общая отапливаемая площадь жилых зданий |
| 7.1. Отапливаемая площадь жилого фонда на начало года, всего | 10057,6 | 10224,4 | 10371,4 | 10528 | 10644,2 | 10796,8 | 11042,2 | 11189,2 | - | - |
| 7.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 166,8 | 147 | 156,6 | 116,2 | 152,6 | 245,5 | 147 | 166,2 | 821,4 | 558,6 |
| 7.2.1. Новое строительство | 168,7 | 147,7 | 156,6 | 142,6 | 152,6 | 245,5 | 147 | 166,2 | 853,5 | 558,6 |
| 7.2.1.1. Многоквартирные дома | 117,4 | 96,5 | 105,3 | 91,4 | 101,4 | 194,2 | 95,8 | 114,9 | 546,1 | 404,9 |
| 7.2.1.2. Индивидуальные дома | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 307,4 | 153,7 |
| 7.2.2. Выбыло отапливаемой площади за год, всего | 1,9 | 0,7 | 0 | 26,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,1 | 0 |
| 7.3. Отапливаемая площадь жилого фонда на конец года, всего | 10224,4 | 10371,4 | 10528 | 10644,2 | 10796,8 | 11042,2 | 11189,2 | 11355,4 | - | - |
| 8. Общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий |
| 8.1. Отапливаемая площадь ОДЗ на начало года, всего | 2592,3 | 2695,5 | 2759,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | - | - |
| 8.2. Прибыло отапливаемой площади ОДЗ за год, в том числе: | 103,2 | 63,6 | 191,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,7 | 0 |
| 8.2.1. Новое строительство | 103,2 | 63,6 | 191,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,7 | 0 |
| 8.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. Отапливаемая площадь ОДЗ на конец года, всего | 2695,5 | 2759,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | 2950,2 | - | - |
| 9. Общая отапливаемая площадь производственных зданий |
| 9.1. Отапливаемая площадь производственных зданий на начало года, всего | 3997,6 | 4007,1 | 4134,6 | 4157,5 | 4157,5 | 4157,5 | 4955,4 | 4955,4 | - | - |
| 9.2. Прибыло отапливаемой площади ПЗ за год, в том числе: | 9,5 | 127,5 | 22,9 | 0 | 0 | 797,9 | 0 | 0 | 166 | 797,9 |
| 9.2.1. Новое строительство | 9,5 | 127,5 | 22,9 | 0 | 0 | 797,9 | 0 | 0 | 166 | 797,9 |
| 9.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3. Отапливаемая площадь производственных зданий на конец года, всего | 4007,1 | 4134,6 | 4157,5 | 4157,5 | 4157,5 | 4955,4 | 4955,4 | 4955,4 | - | - |

При последующих актуализациях проекта необходимо отслеживать динамику изменения строительных фондов, как это сделано за базовый период.

Рисунок 4 – Модели годовых приростов строительных фондов (рисунок П28.1 МУ)

Рисунок 5 - Прирост площадей и обеспеченности населения жильем по 3 расчетным этапам (рисунок П28.2 МУ)

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены:

- в таблице 8 – в разрезе источников тепловой энергии;

- в таблице 9 – ввод в эксплуатацию жилых зданий с общей площадью жилищного фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения (таблица П27.1 МУ);

- в таблице 10 – ввод в эксплуатацию общественно-деловых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения (таблица П27.2 МУ).

Подавляющее большинство перспективных потребителей расположено в зоне действия ТЭЦ-1.

Рисунок 6 – Прирост строительных площадей, в зонах действия источников теплоснабжения

Таблица 3 - Показатели прироста строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2028 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ | 54674 | 203633 | 65068 | 57422 | 7240 | 456823 | 1202764 | 258307 | 323375 | 380797 | 388037 | 1590801 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 42774 | 70671 | 19361 | 57422 | 7240 | 198129 | 404905 | 113445 | 132806 | 190228 | 197468 | 602373 |
| 1а-многоквартирные дома | 42504 | 70671 | 19000 | 57422 | 7240 | 197497 | 404905 | 113175 | 132175 | 189597 | 196837 | 601742 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 271 | 0 | 361 | 0 | 0 | 632 | 0 | 271 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 2-общественные здания | 9812 | 13312 | 29052 | 0 | 0 | 118893 | 0 | 23124 | 52176 | 52176 | 52176 | 52176 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 2088 | 119650 | 16655 | 0 | 0 | 139800 | 797859 | 121738 | 138393 | 138393 | 138393 | 936252 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 157058 | 77449 | 247521 | 28202 | 94120 | 619414 | 0 | 234507 | 482028 | 510230 | 604350 | 604350 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 70030 | 25808 | 86344 | 28202 | 94120 | 311498 | 0 | 95838 | 182182 | 210384 | 304504 | 304504 |
| 1а-многоквартирные дома | 70030 | 25808 | 86344 | 28202 | 94120 | 311498 | 0 | 95838 | 182182 | 210384 | 304504 | 304504 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 79638 | 48708 | 154921 | 0 | 0 | 291337 | 0 | 128346 | 283267 | 283267 | 283267 | 283267 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 7390 | 2933 | 6256 | 0 | 0 | 16579 | 0 | 10323 | 16579 | 16579 | 16579 | 16579 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 211732 | 281082 | 312589 | 85624 | 101360 | 1076237 | 1202764 | 492814 | 805403 | 891027 | 992387 | 2195151 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 112804 | 96479 | 105705 | 85624 | 101360 | 509628 | 404905 | 209283 | 314988 | 400612 | 501972 | 906877 |
| 1а-многоквартирные дома | 112533 | 96479 | 105344 | 85624 | 101360 | 508996 | 404905 | 209012 | 314356 | 399980 | 501340 | 906245 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 271 | 0 | 361 | 0 | 0 | 632 | 0 | 271 | 632 | 632 | 632 | 632 |
| 2-общественные здания | 89450 | 62020 | 183973 | 0 | 0 | 410230 | 0 | 151470 | 335443 | 335443 | 335443 | 335443 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 9478 | 122583 | 22911 | 0 | 0 | 156379 | 797859 | 132061 | 154972 | 154972 | 154972 | 952831 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 4927 | 0 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 4927 | 0 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| 5 | Котельная №5 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 9684 | 0 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 9684 | 0 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №12 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 479 | 0 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №16 | 11008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11008 | 0 | 11008 | 11008 | 11008 | 11008 | 11008 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2938 | 0 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 | 2938 |
| 1а-многоквартирные дома | 2729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729 | 0 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 | 2729 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2-общественные здания | 8070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8070 | 0 | 8070 | 8070 | 8070 | 8070 | 8070 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №17 | 0 | 0 | 639 | 5746 | 0 | 6385 | 0 | 0 | 639 | 6385 | 6385 | 6385 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 639 | 5746 | 0 | 6385 | 0 | 0 | 639 | 6385 | 6385 | 6385 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 5746 | 0 | 5746 | 0 | 0 | 0 | 5746 | 5746 | 5746 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 639 | 0 | 0 | 639 | 639 | 639 | 639 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №20 | 0 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 10760 | 0 | 0 | 10760 | 10760 | 10760 | 10760 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №22 | 2158 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2519 | 0 | 2158 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 2158 | 0 | 361 | 0 | 0 | 2519 | 0 | 2158 | 2519 | 2519 | 2519 | 2519 |
| 1а-многоквартирные дома | 2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158 | 0 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 | 2158 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №23 | 4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12912 | 0 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 4842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12912 | 0 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 | 4842 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №26 | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 0 | 807 | 807 | 807 | 807 | 807 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №32 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 18815 | 7291 | 11760 | 5746 | 0 | 92793 | 0 | 26106 | 37866 | 43612 | 43612 | 43612 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5096 | 750 | 1000 | 5746 | 0 | 39040 | 0 | 5846 | 6846 | 12592 | 12592 | 12592 |
| 1а-многоквартирные дома | 4888 | 0 | 0 | 5746 | 0 | 37083 | 0 | 4888 | 4888 | 10634 | 10634 | 10634 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 208 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
| 2-общественные здания | 13719 | 1614 | 10760 | 0 | 0 | 44134 | 0 | 15333 | 26093 | 26093 | 26093 | 26093 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 9619 | 0 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| ИТОГО по прочим котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным | 18815 | 7291 | 11760 | 5746 | 0 | 92793 | 0 | 26106 | 37866 | 43612 | 43612 | 43612 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5096 | 750 | 1000 | 5746 | 0 | 39040 | 0 | 5846 | 6846 | 12592 | 12592 | 12592 |
| 1а-многоквартирные дома | 4888 | 0 | 0 | 5746 | 0 | 37083 | 0 | 4888 | 4888 | 10634 | 10634 | 10634 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 208 | 750 | 1000 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 |
| 2-общественные здания | 13719 | 1614 | 10760 | 0 | 0 | 44134 | 0 | 15333 | 26093 | 26093 | 26093 | 26093 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 4927 | 0 | 0 | 0 | 9619 | 0 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 | 4927 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 230547 | 288373 | 324349 | 91370 | 101360 | 1169030 | 1202764 | 518920 | 843269 | 934639 | 1035999 | 2238763 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 117900 | 97229 | 106705 | 91370 | 101360 | 548668 | 404905 | 215129 | 321834 | 413204 | 514564 | 919469 |
| 1а-многоквартирные дома | 117421 | 96479 | 105344 | 91370 | 101360 | 546079 | 404905 | 213900 | 319244 | 410614 | 511974 | 916879 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 479 | 750 | 1361 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 1229 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 |
| 2-общественные здания | 103169 | 63634 | 194733 | 0 | 0 | 454364 | 0 | 166803 | 361536 | 361536 | 361536 | 361536 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 9478 | 127510 | 22911 | 0 | 0 | 165998 | 797859 | 136988 | 159899 | 159899 | 159899 | 957758 |

В Схеме теплоснабжения актуализированы сведения по сносу зданий. В настоящее время реализуется Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Курганской области на 2019-2025 годы, утв. Постановлением Правительства Курганской области от 01.04.2019 г. №82 (в ред. Постановления от 26.02.2020 г. №32), размещенная по интернет-ссылке: http://docs.cntd.ru/document/553230428.

Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов в период 2020-2028 гг. представлен в Приложении 2.

Прогнозный снос строительных фондов представлен:

- в таблице 11 – в разрезе источников тепловой энергии;

- в таблице 12 - снос (вывод из эксплуатации) жилых зданий с общей площадью фонда на период разработки или актуализации схемы теплоснабжения, тыс. кв. м (таблица П27.3 МУ).

Таблица 4 - Показатели сноса строительных фондов, в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2020-2025 | 2026-2028 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ | 555 | 746 | 0 | 19173 | 0 | 22667 | 0 | 1301 | 1301 | 20474 | 20474 | 20474 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 555 | 746 | 0 | 19173 | 0 | 22667 | 0 | 1301 | 1301 | 20474 | 20474 | 20474 |
| 1а-многоквартирные дома | 555 | 746 | 0 | 19173 | 0 | 22667 | 0 | 1301 | 1301 | 20474 | 20474 | 20474 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 467 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 555 | 746 | 0 | 19641 | 0 | 23135 | 0 | 1301 | 1301 | 20942 | 20942 | 20942 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 555 | 746 | 0 | 19641 | 0 | 23135 | 0 | 1301 | 1301 | 20942 | 20942 | 20942 |
| 1а-многоквартирные дома | 555 | 746 | 0 | 19641 | 0 | 23135 | 0 | 1301 | 1301 | 20942 | 20942 | 20942 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 8 | Котельная №13 | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
| 1а-многоквартирные дома | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 0 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 | 1298 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №16 | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 379 | 379 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №17 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 1458 | 0 | 1458 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 1458 | 1458 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №26 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 1319 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 1319 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 1319 | 0 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 1319 | 1319 | 1319 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 1298 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 5292 | 0 | 1298 | 1298 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1298 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 5292 | 0 | 1298 | 1298 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 1а-многоквартирные дома | 1298 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 5292 | 0 | 1298 | 1298 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| ИТОГО по прочим котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным | 1298 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 5292 | 0 | 1298 | 1298 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1298 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 5292 | 0 | 1298 | 1298 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 1а-многоквартирные дома | 1298 | 0 | 0 | 3156 | 0 | 5292 | 0 | 1298 | 1298 | 4454 | 4454 | 4454 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 1853 | 746 | 0 | 22797 | 0 | 28426 | 0 | 2599 | 2599 | 25396 | 25396 | 25396 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1853 | 746 | 0 | 22797 | 0 | 28426 | 0 | 2599 | 2599 | 25396 | 25396 | 25396 |
| 1а-многоквартирные дома | 1853 | 746 | 0 | 22797 | 0 | 28426 | 0 | 2599 | 2599 | 25396 | 25396 | 25396 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 3616 | 3616 | 3616 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 3616 | 3616 | 3616 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 3705 | 0 | 0 | 0 | 3616 | 3616 | 3616 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем источникам теплоснабжения | 1853 | 746 | 0 | 26413 | 0 | 32131 | 0 | 2599 | 2599 | 29012 | 29012 | 29012 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1853 | 746 | 0 | 26413 | 0 | 32131 | 0 | 2599 | 2599 | 29012 | 29012 | 29012 |
| 1а-многоквартирные дома | 1853 | 746 | 0 | 26413 | 0 | 32131 | 0 | 2599 | 2599 | 29012 | 29012 | 29012 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой мощности и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

### Базовые объемы потребления тепловой мощности

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей Схемы теплоснабжения принято допущение, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 80% от договорных значений.

Таблица 5 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах теплоисточников, полученные на основании анализа данных приборов учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, за базовый период актуализации

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная нагрузка на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ-1 | 533,7 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 127,1 |
| 3 | Западная ТЭЦ | 44,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 704,8 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 15,89 |
| 5 | Котельная №5 | 1,68 |
| 6 | Котельная №11 | 0,11 |
| 7 | Котельная №12 | 2,53 |
| 8 | Котельная №13 | 0,22 |
| 9 | Котельная №14 | 4,28 |
| 10 | Котельная №16 | 10,09 |
| 11 | Котельная №17 | 1,85 |
| 12 | Котельная №18 | 1,31 |
| 13 | Котельная №20 | 4,23 |
| 14 | Котельная №22 | 5,90 |
| 15 | Котельная №23 | 2,08 |
| 16 | Котельная №24 | 0,41 |
| 17 | Котельная №26 | 2,68 |
| 18 | Котельная №28 | 0,23 |
| 19 | Котельная №31 | 0,32 |
| 20 | Котельная №32 | 0,65 |
| 21 | Котельная №37 | 0,09 |
| 22 | Котельная №39 | 1,61 |
| 23 | Котельная №41 | 0,20 |
| 24 | Котельная №44 | 2,31 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 58,68 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |
| 25 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | 9,51 |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 9,51 |
| Котельные МУП «Прометей |
| 26 | Котельная КПИ | 6,26 |
| 27 | Котельная Грицевца | 0,12 |
| ИТОГО по котельным МУП «Прометей» | 6,38 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| 28 | Котельная ПКЦ | 11,37 |
| 29 | Районная котельная м/р Утяк | 1,03 |
| 30 | Котельная Курган - грузовой | 0,38 |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 12,77 |
| Прочие котельные |
| 31 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | 70,0 |
| 32 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | 1,52 |
| 33 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | 0,56 |
| ИТОГО по прочим котельным | 72,08 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 864,221 |

В таблице 6 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и договорной потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 6 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | договорная | расчетная | отношение расчетной к договорной, % |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ-1 | 560,9 | 533,7 | 95% |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 188,7 | 127,1 | 67% |
| 3 | Западная ТЭЦ | 48,4 | 44 | 91% |
| ИТОГО по ТЭЦ | 798,0 | 704,8 | 88% |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 27,68 | 15,89 | 56% |
| 5 | Котельная №5 | 3,11 | 1,68 | 54% |
| 6 | Котельная №11 | 0,14 | 0,11 | 80% |
| 7 | Котельная №12 | 2,88 | 2,53 | 88% |
| 8 | Котельная №13 | 0,22 | 0,22 | 100% |
| 9 | Котельная №14 | 6,59 | 4,28 | 65% |
| 10 | Котельная №16 | 15,06 | 10,09 | 67% |
| 11 | Котельная №17 | 5,0 | 1,85 | 37% |
| 12 | Котельная №18 | 2,67 | 1,31 | 49% |
| 13 | Котельная №20 | 9,41 | 4,23 | 45% |
| 14 | Котельная №22 | 12,04 | 5,90 | 49% |
| 15 | Котельная №23 | 4,73 | 2,08 | 44% |
| 16 | Котельная №24 | 0,46 | 0,41 | 89% |
| 17 | Котельная №26 | 4,06 | 2,68 | 66% |
| 18 | Котельная №28 | 0,26 | 0,23 | 88% |
| 19 | Котельная №31 | 0,8 | 0,32 | 40% |
| 20 | Котельная №32 | 1,1 | 0,65 | 59% |
| 21 | Котельная №37 | 0,11 | 0,09 | 80% |
| 22 | Котельная №39 | 2,01 | 1,61 | 80% |
| 23 | Котельная №41 | 0,25 | 0,20 | 80% |
| 24 | Котельная №44 | 4,91 | 2,31 | 47% |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 105,4 | 58,68 | 56% |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |
| 25 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | 11,9 | 9,51 | 80% |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 11,9 | 9,51 | 80% |
| Котельные МУП «Прометей» |
| 26 | Котельная КПИ | 7,8 | 6,26 | 80% |
| 27 | Котельная Грицевца | 0,2 | 0,12 | 80% |
| ИТОГО по котельным МУП «Прометей» | 8,0 | 6,38 | 80% |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| 28 | Котельная ПКЦ | 14,2 | 11,37 | 80% |
| 29 | Районная котельная м/р Утяк | 1,3 | 1,03 | 80% |
| 30 | Котельная Курган - грузовой | 0,5 | 0,38 | 80% |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 16,0 | 12,77 | 80% |
| Прочие котельные |
| 31 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | 87,5 | 70,0 | 80% |
| 32 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | 1,9 | 1,52 | 80% |
| 33 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | 0,7 | 0,56 | 80% |
| ИТОГО по прочим котельным | 90,1 | 72,08 | 80% |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1029,3 | 864,221 | 84% |

### Приросты объемов потребления тепловой мощности

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу Кургану сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2028 года (см. раздел 1.1) и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС (см. «Общие положения»);

- планов сноса ветхого и аварийного фонда (выбытие площадей существующей застройки, см. раздел 1.2, для сносимых зданий показатели теплопотребления приняты в соответствии с электронной моделью схемы теплоснабжения);

- нагрузок существующего фонда (базовый спрос), для которых прогнозируется снижение в связи с ростом энергоэффективности.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально-распределённым для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода.

Ниже приведены таблицы по зонам источников теплоснабжения, содержащие в каждый год проектного периода для каждой ЕТД:

- нагрузки существующего фонда (базовый спрос), с прогнозируемым убыванием по годам проектного периода;

- приросты суммарных тепловых нагрузок;

- выбывающие тепловые нагрузки за счёт сноса ветхого и аварийного фонда;

- перспективные тепловые нагрузки;

- существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии.

В таблице ниже представлен прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии.

Как видно, суммарная расчетная нагрузка по источникам теплоснабжения на конец расчётного периода (2028 год) увеличится на 31,45 Гкал/ч. При этом 18,11 Гкал/ч будет покрываться от централизованного теплоснабжения, 13,34 Гкал/ч – от индивидуальных теплогенераторов. Следует отметить, что указанные нагрузки прогнозируются с учетом средней ГВС – по указанным значениям будет увеличена договорная нагрузка в зоне источников централизованного теплоснабжения. При этом плата за подключение взимается с заявителя, в соответствии с полной величиной нагрузки, которая включает в себя величину максимальной нагрузки ГВС.

В течение расчетного срока прогнозируется существенная убыль нагрузок, в связи со сносом строительных фондов (как правило, ветхое и аварийное жилье). Прогнозные показатели представлены в таблице ниже – в разрезе источников тепловой энергии.

Таблица 7 – Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020-2025 | 2026-2028 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ | 0,409 | 14,357 | 20,074 | 0,736 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,974 | 35,575 | 1,974 | 0,409 | 14,765 | 34,839 | 35,575 | 35,575 | 37,549 |
| отопление и вентиляция | 0,345 | 12,422 | 19,425 | 0,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,974 | 32,847 | 1,974 | 0,345 | 12,767 | 32,192 | 32,847 | 32,847 | 34,820 |
| ГВС (средняя) | 0,064 | 1,935 | 0,649 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,729 | 0,000 | 0,064 | 1,999 | 2,648 | 2,729 | 2,729 | 2,729 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 3,076 | 9,736 | 16,765 | 2,802 | 2,740 | 4,454 | 0,000 | 11,920 | 35,118 | 16,374 | 3,076 | 12,811 | 29,576 | 32,378 | 35,118 | 51,492 |
| отопление и вентиляция | 2,786 | 8,573 | 16,120 | 2,802 | 2,740 | 4,454 | 0,000 | 11,920 | 33,021 | 16,374 | 2,786 | 11,359 | 27,479 | 30,281 | 33,021 | 49,395 |
| ГВС (средняя) | 0,290 | 1,162 | 0,645 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,097 | 0,000 | 0,290 | 1,452 | 2,097 | 2,097 | 2,097 | 2,097 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 3,484 | 24,092 | 36,839 | 3,538 | 2,740 | 4,454 | 0,000 | 13,894 | 70,694 | 18,348 | 3,484 | 27,577 | 64,416 | 67,954 | 70,694 | 89,041 |
| отопление и вентиляция | 3,131 | 20,995 | 35,545 | 3,457 | 2,740 | 4,454 | 0,000 | 13,894 | 65,868 | 18,348 | 3,131 | 24,126 | 59,671 | 63,128 | 65,868 | 84,216 |
| ГВС (средняя) | 0,354 | 3,097 | 1,294 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,826 | 0,000 | 0,354 | 3,451 | 4,745 | 4,826 | 4,826 | 4,826 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 0,000 | 1,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,532 | 0,000 | 0,000 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 1,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,316 | 0,000 | 0,000 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 | 1,316 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,000 | 0,000 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная №22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №26 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 0,000 | 1,406 | 1,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,938 | 0,000 | 0,000 | 1,406 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 1,316 | 1,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,848 | 0,000 | 0,000 | 1,316 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| ИТОГО по прочим котельным | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по всем существующим котельным | 0,000 | 1,406 | 1,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,938 | 0,000 | 0,000 | 1,406 | 2,938 | 2,938 | 2,938 | 2,938 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 1,316 | 1,532 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,848 | 0,000 | 0,000 | 1,316 | 2,848 | 2,848 | 2,848 | 2,848 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 3,484 | 25,498 | 38,371 | 3,538 | 2,740 | 4,454 | 0,000 | 13,894 | 73,632 | 18,348 | 3,484 | 28,983 | 67,354 | 70,892 | 73,632 | 91,979 |
| отопление и вентиляция | 3,131 | 22,311 | 37,077 | 3,457 | 2,740 | 4,454 | 0,000 | 13,894 | 68,716 | 18,348 | 3,131 | 25,442 | 62,519 | 65,976 | 68,716 | 87,064 |
| ГВС (средняя) | 0,354 | 3,187 | 1,294 | 0,081 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,916 | 0,000 | 0,354 | 3,541 | 4,835 | 4,916 | 4,916 | 4,916 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 8 – Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020-2025 | 2026-2028 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ | 0,000 | 0,524 | 0,000 | 2,873 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,397 | 0,000 | 0,000 | 0,524 | 0,524 | 3,397 | 3,397 | 3,397 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,416 | 0,000 | 2,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,699 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,416 | 2,699 | 2,699 | 2,699 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,698 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,108 | 0,698 | 0,698 | 0,698 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,070 | 0,070 | 0,070 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,056 | 0,056 | 0,056 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,014 | 0,014 | 0,014 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 0,000 | 0,524 | 0,000 | 2,943 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,467 | 0,000 | 0,000 | 0,524 | 0,524 | 3,467 | 3,467 | 3,467 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,416 | 0,000 | 2,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,755 | 0,000 | 0,000 | 0,416 | 0,416 | 2,755 | 2,755 | 2,755 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,108 | 0,000 | 0,604 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,712 | 0,000 | 0,000 | 0,108 | 0,108 | 0,712 | 0,712 | 0,712 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Котельная №5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Котельная №12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | Котельная №13 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,195 | 0,000 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| отопление и вентиляция | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,155 | 0,000 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 |
| ГВС (средняя) | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Котельная №16 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Котельная №17 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 | 0,218 | 0,218 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | Котельная №18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Котельная №20 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | Котельная №22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | Котельная №23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | Котельная №26 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,198 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,324 | 0,000 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,324 | 0,324 | 0,324 |
| отопление и вентиляция | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,157 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,257 | 0,000 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
| ГВС (средняя) | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,067 | 0,000 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | Котельная №28 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | Котельная №32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| отопление и вентиляция | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| ГВС (средняя) | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| ИТОГО по прочим котельным | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| отопление и вентиляция | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ГВС (средняя) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по всем существующим котельным | 0,321 | 0,000 | 0,000 | 0,473 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,794 | 0,000 | 0,321 | 0,321 | 0,321 | 0,794 | 0,794 | 0,794 |
| отопление и вентиляция | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,630 | 0,000 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,630 | 0,630 | 0,630 |
| ГВС (средняя) | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,098 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,164 | 0,000 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,164 | 0,164 | 0,164 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 0,321 | 0,524 | 0,000 | 3,416 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,261 | 0,000 | 0,321 | 0,845 | 0,845 | 4,261 | 4,261 | 4,261 |
| отопление и вентиляция | 0,255 | 0,416 | 0,000 | 2,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,385 | 0,000 | 0,255 | 0,671 | 0,671 | 3,385 | 3,385 | 3,385 |
| ГВС (средняя) | 0,066 | 0,108 | 0,000 | 0,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,876 | 0,000 | 0,066 | 0,174 | 0,174 | 0,876 | 0,876 | 0,876 |
| технология | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

### Базовые объемы потребления тепловой энергии

Вопрос статистического анализа теплопотребления в Схемах теплоснабжения зачастую осложнен сложной функциональной структурой теплоснабжения.

В зоне городской застройки котельной ООО «Молоко Зауралья» функции сбыта тепловой энергии частично осуществляет ПАО «КГК».

Ведомственные котельные последней группы, например, ПАО «Курганмашзавод» преимущественно вырабатывают тепловую энергию для покрытия собственных нужд предприятия. Отпуск тепловой энергии по регулируемому виду деятельности минимален.

Величина потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблицах ниже:

- в разрезе источников тепловой энергии;

Таблица 9 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2019-2021 гг.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Годовое потребление (сбыт) по потребителям ПАО «КГК», Гкал | Отпуск тепловой энергии прочим потребителям (по которым ПАО «КГК» не осуществляет сбыт), Гкал | ИТОГОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНЕ ТЕПЛОИСТОЧНИКА, Гкал | Потребление за отопительный период, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ-1 | 1420976 | 1389900 | 1304634 | 0 | 0 | 0 | 1420976 | 1389900 | 1304634 | 1292700 | 1264429 | 1186860 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 443729 | 434025 | 503287 | 0 | 0 | 0 | 443729 | 434025 | 503287 | 388988 | 380481 | 441199 |
| 3 | Западная ТЭЦ | 180808 | 141547 | 182115 | 0 | 0 | 0 | 180808 | 141547 | 182115 | 468 | 458 | 589 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 2045513 | 1965472 | 1990036 | 0 | 0 | 0 | 2045513 | 1965472 | 1990036 | 1682156 | 1645368 | 1628648 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 55551 | 54336 | 56909 | 0 | 0 | 0 | 55551 | 54336 | 56909 | 49762 | 48674 | 50979 |
| 5 | Котельная №5 | 6741 | 6593 | 7993 | 0 | 0 | 0 | 6741 | 6593 | 7993 | 6138 | 6004 | 7279 |
| 6 | Котельная №11 | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 18 | 8 | 8 | 11 |
| 7 | Котельная №12 | 5573 | 5451 | 7311 | 0 | 0 | 0 | 5573 | 5451 | 7311 | 5573 | 5451 | 7311 |
| 8 | Котельная №13 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Котельная №14 | 15951 | 15602 | 16402 | 0 | 0 | 0 | 15951 | 15602 | 16402 | 13067 | 12781 | 13436 |
| 10 | Котельная №16 | 32283 | 31577 | 40228 | 0 | 0 | 0 | 32283 | 31577 | 40228 | 30632 | 29962 | 38170 |
| 11 | Котельная №17 | 9044 | 8846 | 10295 | 0 | 0 | 0 | 9044 | 8846 | 10295 | 8568 | 8381 | 9754 |
| 12 | Котельная №18 | 4864 | 4758 | 5019 | 0 | 0 | 0 | 4864 | 4758 | 5019 | 4864 | 4758 | 5019 |
| 13 | Котельная №20 | 18637 | 18230 | 18781 | 0 | 0 | 0 | 18637 | 18230 | 18781 | 16662 | 16297 | 16790 |
| 14 | Котельная №22 | 30198 | 29538 | 27844 | 0 | 0 | 0 | 30198 | 29538 | 27844 | 26269 | 25694 | 24220 |
| 15 | Котельная №23 | 7997 | 7822 | 8938 | 0 | 0 | 0 | 7997 | 7822 | 8938 | 7372 | 7210 | 8239 |
| 16 | Котельная №24 | 744 | 728 | 940 | 0 | 0 | 0 | 744 | 728 | 940 | 744 | 728 | 940 |
| 17 | Котельная №26 | 7978 | 7803 | 7967 | 0 | 0 | 0 | 7978 | 7803 | 7967 | 7978 | 7803 | 7967 |
| 18 | Котельная №28 | 462 | 452 | 846 | 0 | 0 | 0 | 462 | 452 | 846 | 462 | 452 | 846 |
| 19 | Котельная №31 | 1237 | 1210 | 1311 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1210 | 1311 | 1237 | 1210 | 1311 |
| 20 | Котельная №32 | 2739 | 2679 | 3363 | 0 | 0 | 0 | 2739 | 2679 | 3363 | 2739 | 2679 | 3363 |
| 21 | Котельная №37 | 213 | 208 | 271 | 0 | 0 | 0 | 213 | 208 | 271 | 213 | 208 | 271 |
| 22 | Котельная №39 | 4876 | 4769 | 5517 | 0 | 0 | 0 | 4876 | 4769 | 5517 | 4158 | 4067 | 4705 |
| 23 | Котельная №41 | 605 | 592 | 629 | 0 | 0 | 0 | 605 | 592 | 629 | 605 | 592 | 629 |
| 24 | Котельная №44 | 10625 | 10393 | 12017 | 0 | 0 | 0 | 10625 | 10393 | 12017 | 9387 | 9181 | 10616 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 216336 | 211605 | 232605 | 0 | 0 | 0 | 216336 | 211605 | 232605 | 196443 | 192145 | 211862 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |
| 25 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | 3794 | 3704 | 3753 | 15176 | 15335 | 15536 | 18970 | 19039 | 19289 | 18527 | 18595 | 18839 |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 3794 | 3704 | 3753 | 15176 | 15335 | 15536 | 18970 | 19039 | 19289 | 18527 | 18595 | 18839 |
| Котельные МУП «Прометей» |
| 26 | Котельная КПИ | 0 | 0 | 0 | 19960 | 20190 | 20190 | 19960 | 20190 | 20190 | 18221 | 18431 | 18431 |
| 27 | Котельная Грицевца | 0 | 0 | 0 | 496 | 365 | 365 | 496 | 365 | 365 | 496 | 365 | 365 |
| ИТОГО по котельным, МУП «Прометей» | 0 | 0 | 0 | 20456 | 20555 | 20555 | 20456 | 20555 | 20555 | 18717 | 18796 | 18796 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| 28 | Котельная ПКЦ | 0 | 0 | 0 | 40765 | 40483 | 23768 | 40765 | 40483 | 23768 | 39813 | 39538 | 23213 |
| 29 | Районная котельная м/р Утяк | 0 | 0 | 0 | 2786 | 2672 | 2887 | 2786 | 2672 | 2887 | 2721 | 2609 | 2819 |
| 30 | Котельная Курган - грузовой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 0 | 43551 | 43155 | 26655 | 43551 | 43155 | 26655 | 42534 | 42147 | 26032,11 |
| Прочие котельные |
| 31 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | 0 | 0 | 0 | 270 | 249 | 249 | 270 | 249 | 249 | 264 | 243 | 243 |
| 32 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | 0 | 0 | 0 | 350 | 300 | 300 | 350 | 300 | 300 | 342 | 293 | 293 |
| 33 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | 0 | 0 | 0 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 930 | 930 | 930 |
| ИТОГО по прочим котельным | 0 | 0 | 0 | 1572 | 1501 | 1501 | 1572 | 1501 | 1501 | 1536 | 1466 | 1466 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 2265643 | 2180781 | 2226394 | 80755 | 80546 | 64247,01 | 2346398 | 2261327 | 2290641 | 1959913 | 1918517 | 1905643 |

### Приросты объемов потребления тепловой энергии

За последние 5 лет, при подключении объектов нового строительства, системного роста отпуска тепловой энергии не происходит.

Основные причины:

- повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций, в том числе реализация долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Кургане», утвержденной Постановлением Администрации города Кургана от 06.12.2013 г. №9048 (в ред. Постановления от 08.11.2019 г. №7423).

- выбытие существующих потребителей (как правило, малоэтажная жилая застройка, не отвечающая современным требованиям энергоэффективности и безопасности, предъявляемым к жилому фонду);

- замена стеклопакетов и прочих энергосберегающих мероприятия непосредственно потребителями;

- снижения теплопотребления на нужды ГВС, в связи с уменьшением численности населения в городе.

Влияние указанных факторов может компенсировать прирост потребления тепловой энергии новостройками, что является довольно частой ситуацией для крупных городов России.

Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что в период 2020-2025 гг. существенного увеличения полезного отпуска происходить не будет, несмотря на ввод многоквартирных домов и общественно-деловой застройки в зоне действия теплоисточников. В случае дальнейшего увеличения полезного отпуска, необходимо будет пересмотреть прогнозы по величине полезного отпуска на расчетный период, что подлежит уточнению при последующих актуализациях проекта. В таблице 34 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой мощности и энергии (для инвестиционного планирования). При этом тренд снижения теплоотпуска для существующих потребителей представлен на рисунке ниже.

Рисунок 7 - Динамика изменения полезного отпуска для существующих потребителей тепловой энергии

В таблице 10 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.

В таблицах 11 представлены приросты теплопотребления, рассчитанные пропорционально приросту нагрузок, в разрезе единиц территориального деления.

Таблица 10 – Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный ежегодный прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Абсолютный ежегодный прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020-2025 | 2026-2028 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ | 1586 | 53668 | 77883 | -8291 | 0 | 0 | 0 | 7657 | 124845 | 7657 | 1586 | 55253 | 133136 | 124845 | 124845 | 132502 |
| отопление и вентиляция | 1338 | 46581 | 75365 | -6316 | 0 | 0 | 0 | 7657 | 116967 | 7657 | 1338 | 47919 | 123283 | 116967 | 116967 | 124624 |
| ГВС (средняя) | 248 | 7087 | 2518 | -1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7878 | 0 | 248 | 7335 | 9853 | 7878 | 7878 | 7878 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 11933 | 37772 | 65045 | 10600 | 10631 | 17281 | 0 | 46247 | 135979 | 63528 | 11933 | 49705 | 114749 | 125349 | 135979 | 199507 |
| отопление и вентиляция | 10808 | 33263 | 62542 | 10654 | 10631 | 17281 | 0 | 46247 | 127898 | 63528 | 10808 | 44071 | 106613 | 117267 | 127898 | 191425 |
| ГВС (средняя) | 1125 | 4509 | 2502 | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8082 | 0 | 1125 | 5634 | 8136 | 8082 | 8082 | 8082 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 13518 | 91440 | 142927 | 2308 | 10631 | 17281 | 0 | 53904 | 260825 | 71185 | 13518 | 104958 | 247885 | 250194 | 260825 | 332009 |
| отопление и вентиляция | 12146 | 79843 | 137907 | 4338 | 10631 | 17281 | 0 | 53904 | 244865 | 71185 | 12146 | 91990 | 229896 | 234234 | 244865 | 316049 |
| ГВС (средняя) | 1372 | 11596 | 5020 | -2029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15960 | 0 | 1372 | 12969 | 17989 | 15960 | 15960 | 15960 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 4 | Котельная №1.8 | 0 | 5455 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 5455 | 11400 | 11400 | 11400 | 11400 |
| отопление и вентиляция | 0 | 5106 | 5945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11051 | 0 | 0 | 5106 | 11051 | 11051 | 11051 | 11051 |
| ГВС (средняя) | 0 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 349 | 349 | 349 | 349 | 349 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Котельная №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №13 | -757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -757 | 0 | -757 | -757 | -757 | -757 | -757 | -757 |
| отопление и вентиляция | -601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -601 | 0 | -601 | -601 | -601 | -601 | -601 | -601 |
| ГВС (средняя) | -155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -155 | 0 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 | -155 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Котельная №16 | 0 | 0 | 0 | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 | 0 | 0 | 0 | 0 | -221 | -221 | -221 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | -175 | -175 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47 | -47 | -47 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Котельная №17 | 0 | 0 | 0 | -846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -846 | 0 | 0 | 0 | 0 | -846 | -846 | -846 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | -671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -671 | -671 | -671 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | -175 | -175 | -175 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Котельная №18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Котельная №20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Котельная №22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Котельная №23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Котельная №26 | -489 | 0 | 0 | -768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1257 | 0 | -489 | -489 | -489 | -1257 | -1257 | -1257 |
| отопление и вентиляция | -388 | 0 | 0 | -609 | 0 | 0 | 0 | 0 | -997 | 0 | -388 | -388 | -388 | -997 | -997 | -997 |
| ГВС (средняя) | -101 | 0 | 0 | -159 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260 | 0 | -101 | -101 | -101 | -260 | -260 | -260 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Котельная №28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Котельная №32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | -1245 | 5455 | 5945 | -1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 | 0 | -1245 | 4210 | 10154 | 8319 | 8319 | 8319 |
| отопление и вентиляция | -989 | 5106 | 5945 | -1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 0 | -989 | 4116 | 10061 | 8606 | 8606 | 8606 |
| ГВС (средняя) | -256 | 349 | 0 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 | 0 | -256 | 93 | 93 | -287 | -287 | -287 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| ИТОГО по прочим котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным | -1245 | 5455 | 5945 | -1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 | 0 | -1245 | 4210 | 10154 | 8319 | 8319 | 8319 |
| отопление и вентиляция | -989 | 5106 | 5945 | -1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606 | 0 | -989 | 4116 | 10061 | 8606 | 8606 | 8606 |
| ГВС (средняя) | -256 | 349 | 0 | -380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287 | 0 | -256 | 93 | 93 | -287 | -287 | -287 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 12273 | 96895 | 148872 | 473 | 10631 | 17281 | 0 | 53904 | 269144 | 71185 | 12273 | 109168 | 258040 | 258513 | 269144 | 340328 |
| отопление и вентиляция | 11157 | 84949 | 143852 | 2883 | 10631 | 17281 | 0 | 53904 | 253471 | 71185 | 11157 | 96106 | 239958 | 242840 | 253471 | 324656 |
| ГВС (средняя) | 1116 | 11945 | 5020 | -2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15673 | 0 | 1116 | 13062 | 18082 | 15673 | 15673 | 15673 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11 – Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Абсолютный ежегодный прирост потребления тепловой энергии, Гкал | Абсолютный ежегодный прирост потребления тепловой энергии нарастающим итогом, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2020-2025 | 2026-2028 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2028 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657 | 0 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657 | 0 | 7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7657 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Курганская ТЭЦ-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46247 | 0 | 63528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63528 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46247 | 0 | 63528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63528 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ТЭЦ-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53904 | 0 | 71185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71185 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53904 | 0 | 71185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71185 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| ИТОГО по прочим котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53904 | 0 | 71185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71185 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53904 | 0 | 71185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71185 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) объектами, расположенными в производственных зонах, в базовом периоде по городу Кургану составляет 159,66 Гкал/ч.

Таблица 12 - Существующие зоны действия производственных источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Зона действия | Тепловая нагрузка потребителей всего, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ООО «Курганхиммаш» | ООО «Комбинат питания №12» ул. Химмашевская, 11, ООО Курганхиммаш» | 8,16 |
| 2 | Котельная ОАО «Кургансельмаш» | Объекты ОАО «Кургансельмаш» | 44,0 |
| 3 | Котельная ЗАО «Курганстальмост» | Объекты ЗАО «Курганстальмост» | 20,0 |
| 4 | Котельная ОАО «Курганмашзавод» | Объекты ОАО «Курганмашзавод» | 87,5 |
| Итого | 159,66 |

Как показал анализ имеющихся планов развития и перепрофилирования производственных зон, изменения не затронут существенно деятельность источников централизованного теплоснабжения города. Проектом Схемы теплоснабжения предполагается, что при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия установят собственный источник тепловой энергии, который будет функционировать исключительно для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для варианта строительства новых промышленных предприятий.

На территории города в период до 2028 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

# Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

### Существующие зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение города осуществляется от 33 источников, из которых 3 функционирует в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Информация о местоположении источников тепловой энергии и зоны действия - на рис. 2.1.1-2.

Рисунок 8 - Зоны основных теплоисточников

### Перспективные зоны действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Проектом актуализированной на 2022 г. не предусматривается перераспределение зон действия источников тепловой энергии. Описание принятых решений подробно представлено в разделах 6 и 11.

  - Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

К зонам действия индивидуального теплоснабжения относятся районы с индивидуальной и малоэтажной застройкой.

В связи с отсутствием в Генеральном плане муниципального образования площади планируемого ввода жилья в зонах индивидуальной жилой застройки, приросты объемов потребления тепловой энергии в зонах действия индивидуального теплоснабжения рассчитать невозможно. За 2016-2020 гг. среднегодовой ввод индивидуальных жилых зданий составил 51,2 тыс. кв. м. В дальнейшем предполагается сохранение темпов ввода таких зданий. Индивидуальные дома, как правило, не подключаются к системам централизованного теплоснабжения.

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в многоквартирных домах (крышных котельных) не предусматривается

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Актуальной проблемой повышения эффективности управления режимами централизованного теплоснабжения является уточнение фактических характеристик теплопотребления: значений расчетных полезных нагрузок и тепловых потерь, снижения нагрузок и отпусков в результате повышения энергоэффективности. Уточнённые параметры фактического потребления должны быть положены в основу актуализации балансов тепловой мощности (энергии) и перспективной тепловой нагрузки (перспективного отпуска) в каждой зоне действия источников тепловой энергии.

В процессе внесения перспективных потребителей, в электронной модели определены основные зоны, в которых прогнозируется убыль строительных фондов. Суммарные нагрузки выбывающих объектов ежегодно представлены в Главе 2.

Величина полезного отпуска, отпуска в сеть, потерь и прочих балансовых показателей в части тепловой энергии принята согласно материалам тарифных решений на 2021 г. Следует отметить, что показатели полезного отпуска, как и балансы тепловой энергии должны ежегодно уточняться, в процессе актуализации Схемы теплоснабжения.

На основании анализа отпуска тепловой энергии с коллекторов, полезного отпуска конечным потребителям городской застройки определены целевые показатели энергосбережения в части существующих строительных фондов. По оценке, выполненной при актуализации Схемы теплоснабжения, целевая величина потенциала энергосбережения на расчетный период актуализации составляет в зоне ТЭЦ и котельных – порядка 2%. Таким образом, перспективные балансы тепловой энергии и тепловой мощности уточнены с учетом возможного снижения потребления тепловой мощности и теплоносителя существующими объектами.

Все балансы тепловой мощности составляются в соответствии с расчетными нагрузками в системе теплоснабжения, полученными на основании пересчета фактически достигнутого максимума тепловой нагрузки (в период стояния низких температур наружного воздуха) к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления, согласно последним требованиям к Схемам теплоснабжения.

Все расчеты производятся в соответствии со средней ГВС. Вместе с тем, разработчиком Схемы теплоснабжения при расчете перспективных гидравлических режимов, оценке достаточности резерва тепловой мощности принимается во внимание п. 5.5 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция СНиП 41-02-2003), где указано, что в расчете должна учитываться среднесуточная нагрузка ГВС.

Перспективные балансы тепловой мощности по каждому теплоисточнику, с учетом мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения, представлены ниже в таблице, а также в Приложении 1 Главы 7.

Перспективные балансы тепловой энергии по каждому теплоисточнику, с учетом мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения, представлены в таблице ниже, а также в Приложении 2 Главы 7.

Данные показатели необходимо учитывать при корректировке тарифов на тепловую энергию.

Таблица 13 - Балансы тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии систем теплоснабжения, в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации №01, Гкал/ч (таблица П34.1 МУ), с учетом мероприятий по развитию источников тепловой энергии

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-1 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1317,0 | 1317,0 | 1317,0 | 1317,0 | 1217,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 | 1117,0 |
| 1) отборы паровых турбин, в том числе: | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 | 817,0 |
| 1-1) производственных показателей (с учетом противодавления) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1-1-1) ПТ-50-130/13, ст. №5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 1-2) теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 | 747,0 |
| 1-2-1) ПТ-50-130/13, ст. №5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
| 1-2-2) Т-100/120-130-3, ст. №6 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 1-2-3) Т-100/120-130-3, ст. №7 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 1-2-4) Т-100/120-130-3, ст. №8 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 1-2-5) Т-100/120-130-3, ст. №9 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 |
| 2) РОУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3) ПВК | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 400,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 3-1) ПТВМ-100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3-2) ПТВМ-100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3-3) ПТВМ-100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-4) ПТВМ-100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3-5) КВГМ-100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Располагаемая тепловая мощность станции, в том числе: | 965 | 965 | 965 | 933 | 933 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| 1) отборы паровых турбин, в том числе: | 735 | 755 | 725 | 693 | 693 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| 1-1) производственных показателей (с учетом противодавления) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1-1-1) ПТ-50-130/13, ст. №5 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1-2) теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 665 | 685 | 655 | 623 | 623 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 1-2-1) ПТ-50-130/13, ст. №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2-2) Т-100/120-130-3, ст. №6 | 169 | 170 | 158 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-2-3) Т-100/120-130-3, ст. №7 | 170 | 168 | 155 | 153 | 153 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-2-4) Т-100/120-130-3, ст. №8 | 167 | 172 | 167 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 1-2-5) Т-100/120-130-3, ст. №9 | 159 | 175 | 175 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 2) РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) ПВК | 230 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 3-1) ПТВМ-100 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3-2) ПТВМ-100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3-3) ПТВМ-100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-4) ПТВМ-100 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3-5) КВГМ-100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 21,5 | 21,6 | 21,7 | 22,1 | 22,2 | 22,1 | 22,2 | 23,6 | 23,8 | 24 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 83,62 | 84,09 | 85,73 | 87,03 | 74,00 | 74,49 | 76,13 | 77,60 | 79,31 | 79,40 | 79,80 | 83,40 | 83,97 | 84,46 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 650,57 | 639,84 | 671,64 | 701,24 | 568,0 | 560,5 | 552,9 | 552,0 | 545,6 | 537,0 | 530,2 | 555,8 | 553,9 | 552,7 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 580,79 | 569,43 | 592,06 | 613,18 | 517,2 | 510,4 | 503,5 | 502,6 | 496,9 | 489,0 | 482,8 | 506,1 | 504,4 | 503,3 |
| горячее водоснабжение | 69,78 | 70,41 | 79,58 | 88,06 | 50,8 | 50,1 | 49,4 | 49,4 | 48,7 | 48,0 | 47,4 | 49,7 | 49,5 | 49,4 |
| 1 |  |  |  |  | 192,5 | 193,7 | 194,6 | 197,5 | 198,3 | 197,9 | 198,0 | 210,1 | 211,7 | 213,5 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 175,3 | 176,4 | 177,2 | 179,8 | 180,6 | 180,2 | 180,3 | 191,3 | 192,8 | 194,4 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 17,2 | 17,3 | 17,4 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 18,8 | 18,9 | 19,1 |
| 2 |  |  |  |  | 122,1 | 111,9 | 102,3 | 94,6 | 86,4 | 78,6 | 71,6 | 69,2 | 63,5 | 58,3 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 111,2 | 101,9 | 93,2 | 86,1 | 78,7 | 71,6 | 65,2 | 63,0 | 57,8 | 53,1 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 10,9 | 10,0 | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 7,0 | 6,4 | 6,2 | 5,7 | 5,2 |
| 3 |  |  |  |  | 253,4 | 254,9 | 256,0 | 259,9 | 260,9 | 260,5 | 260,6 | 276,5 | 278,7 | 280,9 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 230,7 | 232,1 | 233,1 | 236,7 | 237,6 | 237,2 | 237,3 | 251,8 | 253,8 | 255,8 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,2 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 24,7 | 24,9 | 25,1 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: |  |  |  |  | 530,3 | 533,8 | 536,3 | 545 | 547,4 | 546,3 | 546,6 | 582,1 | 587,1 | 592,1 |
| 1 |  |  |  |  | 179,8 | 180,9 | 181,8 | 184,7 | 185,5 | 185,2 | 185,3 | 197,3 | 199 | 200,7 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 168,4 | 169,5 | 170,3 | 173,1 | 173,9 | 173,5 | 173,6 | 184,9 | 186,5 | 188,1 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 11,3 | 11,4 | 11,4 | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 12,4 | 12,5 | 12,6 |
| 2 |  |  |  |  | 114 | 114,7 | 115,3 | 117,2 | 117,7 | 117,4 | 117,5 | 125,2 | 126,2 | 127,3 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 106,8 | 107,5 | 108 | 109,8 | 110,3 | 110 | 110,1 | 117,3 | 118,3 | 119,3 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 8 |
| 3 |  |  |  |  | 236,6 | 238,1 | 239,2 | 243,1 | 244,2 | 243,7 | 243,8 | 259,7 | 261,9 | 264,1 |
| отопление и вентиляция |  |  |  |  | 221,7 | 223,1 | 224,2 | 227,8 | 228,8 | 228,3 | 228,4 | 243,3 | 245,4 | 247,5 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  | 14,9 | 15 | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,3 | 15,4 | 16,4 | 16,5 | 16,6 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре |  |  |  |  | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности в горячей воде (по договорной нагрузке) | 139,1 | 149,4 | 116,0 | 53,1 | 197,8 | 216,7 | 222,6 | 221,6 | 226,2 | 234,8 | 241,1 | 210,5 | 211,7 | 212,2 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  |  |  |  | 235,5 | 243,5 | 239,2 | 228,6 | 224,3 | 225,6 | 224,7 | 184,1 | 178,5 | 172,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла, в горячей воде |  |  |  |  | 666,5 | 678,4 | 678,3 | 677,9 | 677,8 | 677,9 | 677,8 | 676,4 | 676,2 | 676,0 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата п. 5.5 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, в горячей воде |  |  |  |  | 533,2 | 536,7 | 540,5 | 549,5 | 553,3 | 552,2 | 552,9 | 587,3 | 592,1 | 597,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) в аварийном режиме |  |  |  |  | 133,3 | 141,7 | 137,8 | 128,4 | 124,5 | 125,7 | 124,9 | 89,1 | 84,1 | 79,0 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 2056 | 2058 | 2060 | 2062 | 2064 | 2064 | 2066 | 2066 | 2066 | 2069 | 2069 | 2085 | 2093 | 2102 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,258 | 0,258 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,259 | 0,26 | 0,264 | 0,265 | 0,264 | 0,264 | 0,279 | 0,281 | 0,282 |
| ТЭЦ-2 |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1) отборы паровых турбин, в том числе: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-1) производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2) теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-2-1) SST-400 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1-2-2) SST-400 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2) РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) ПВК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3-1) КВ-Г-58,2-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3-2) КВ-Г-58,2-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Располагаемая тепловая мощность станции | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1) отборы паровых турбин, в том числе: | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-1) производственных показателей (с учетом противодавления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2) теплофикационных показателей (с учетом противодавления) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-2-1) SST-400 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1-2-2) SST-400 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2) РОУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) ПВК | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3-1) КВ-Г-58,2-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3-2) КВ-Г-58,2-150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 5 | 5 | 5 | 5 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: | 23,9 | 23,6 | 23,6 | 23,2 | 16,03 | 16,14 | 16,49 | 16,81 | 17,18 | 17,20 | 17,29 | 18,07 | 18,19 | 18,30 |
| 1 | 23,9 | 23,6 | 23,6 | 23,2 | 16,03 | 16,14 | 16,49 | 16,81 | 17,18 | 17,20 | 17,29 | 18,07 | 18,19 | 18,30 |
| Потери в паропроводах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 209,0 | 206,8 | 208,4 | 205,6 | 185,6 | 186,4 | 195,6 | 199,9 | 209,7 | 210,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 209,0 | 206,8 | 208,4 | 205,6 | 185,6 | 186,4 | 195,6 | 199,9 | 209,7 | 210,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 | 213,5 |
| отопление и вентиляция | 181,3 | 179,4 | 180,8 | 178,4 | 161,0 | 161,7 | 169,7 | 173,4 | 181,9 | 182,6 | 185,2 | 185,2 | 185,2 | 185,2 |
| горячее водоснабжение | 27,7 | 27,4 | 27,6 | 27,2 | 24,6 | 24,7 | 25,9 | 26,5 | 27,8 | 27,9 | 28,3 | 28,3 | 28,3 | 28,3 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: | 125,5 | 125,9 | 125,9 | 126,2 | 126,2 | 127,1 | 136,2 | 140,5 | 150,3 | 151,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 |
| 1 | 125,5 | 125,9 | 125,9 | 126,2 | 126,2 | 127,1 | 136,2 | 140,5 | 150,3 | 151,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 | 154,1 |
| отопление и вентиляция | 108,9 | 109,2 | 109,2 | 109,5 | 109,5 | 110,3 | 118,2 | 121,9 | 130,4 | 131,1 | 133,7 | 133,7 | 133,7 | 133,7 |
| горячее водоснабжение | 16,6 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 18,0 | 18,6 | 19,9 | 20,0 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 12,1 | 14,6 | 13,0 | 16,2 | 33,7 | 32,8 | 23,2 | 18,6 | 8,4 | 7,6 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 95,6 | 95,5 | 95,5 | 95,6 | 93,1 | 92,1 | 82,6 | 78,0 | 67,8 | 67,0 | 63,9 | 63,1 | 63,0 | 62,9 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 | 160,3 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 131,9 | 132,0 | 132,0 | 131,8 | 125,0 | 125,9 | 134,2 | 138,2 | 147,1 | 147,8 | 150,5 | 151,2 | 151,3 | 151,5 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га | 516 | 516 | 517 | 517 | 518 | 519 | 519 | 521 | 521 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,243 | 0,244 | 0,243 | 0,244 | 0,244 | 0,245 | 0,263 | 0,27 | 0,289 | 0,289 | 0,295 | 0,295 | 0,295 | 0,295 |
| Западная ТЭЦ (ТЭЦ-3) |
| Установленная тепловая мощность, в том числе: |  | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| 1) отборы паровых турбин, в том числе: |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| 1-1) производственных показателей (с учетом противодавления) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2) теплофикационных показателей (с учетом противодавления) |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| 1-2-1) AV-6H |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 1-2-2) AV-6H |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 1-2-3) AV-6H |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 2) РОУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) ВК |  | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 |
| 3-1) TTKV-120-120 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 3-2) TTKV-120-120 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 3-3) TTKV-120-120 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Располагаемая тепловая мощность станции, в том числе: |  | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 | 48,45 |
| 1) отборы паровых турбин, в том числе: |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| 1-1) производственных показателей (с учетом противодавления) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2) теплофикационных показателей (с учетом противодавления) |  | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 | 17,49 |
| 1-2-1) AV-6H |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 1-2-2) AV-6H |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 1-2-3) AV-6H |  | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 | 5,83 |
| 2) РОУ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) ВК |  | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 | 30,96 |
| 3-1) TTKV-120-120 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 3-2) TTKV-120-120 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 3-3) TTKV-120-120 |  | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в паре |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, в том числе по выводам тепловой мощности: |  | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| 1 |  | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,62 | 0,62 |
| Потери в паропроводах |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды ТЭЦ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  | 22,1 | 22,1 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| Присоединенная непосредственно к коллекторам станции, в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| горячее водоснабжение |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 |  | 22,1 | 22,1 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |
| отопление и вентиляция |  | 16,6 | 16,6 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 | 36,4 |
| горячее водоснабжение |  | 5,5 | 5,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе по выводам тепловой мощности ТЭЦ: |  | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| 1 |  | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| отопление и вентиляция |  | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
| горячее водоснабжение |  | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в паре |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в паре |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) |  | 24,7 | 24,7 | -1,7 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) |  | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла |  | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата |  | 39,9 | 39,9 | 39,9 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 38,9 | 38,9 | 38,9 |
| Зона действия источника тепловой мощности, га |  | 158 | 158 | 158 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га |  | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |

Таблица 14 - Баланс тепловой мощности котельных в системах теплоснабжения, Гкал/ч (таблица П34.2 МУ) , с учетом мероприятий по развитию источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КТЭС" |
| Котельная №1.8 - ООО «КТЭС» (ул. Карбышева, 31а; 31а/2)* |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 | 0,374 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 5,99 | 5,34 | 2,5 | 2,42 | 2,42 | 2,55 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,69 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции) | 27,82 | 27,82 | 27,82 | 28,38 | 28,38 | 29,92 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 | 31,59 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 15,07 | 15,07 | 16,61 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 | 18,28 |
| 8 | отопление | 9,97 | 9,97 | 9,97 | 10,17 | 10,17 | 11,21 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 | 12,34 |
| 9 | вентиляция | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,29 | 3,29 | 3,63 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 | 3,99 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,61 | 1,61 | 1,77 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 14,75 | 14,75 | 13,21 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 | 11,53 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 28,35 | 28,35 | 28,35 | 28,06 | 28,06 | 26,52 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 | 24,84 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 | 33,49 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 | 13,26 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 55,23 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Котельная №5 - ООО «КТЭС» (п. Увал, ул. Миронова, 47) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 | 7,91 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 | 7,66 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 | 0,033 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,34 | 3,34 | 3,34 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,79 | 1,79 | 1,79 | 1,66 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 8 | отопление | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| 9 | вентиляция | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,52 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 | 4,51 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 | 5,96 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,37 | 2,36 | 2,37 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 | 15,03 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №12 - ООО «КТЭС» (п. Черемухово, ул. Школьная, 33) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 | 5,79 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,07 | 3,07 | 3,07 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 8 | отопление | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 | 2,83 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 3,02 | 3,02 | 3,02 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 2,77 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,57 | 3,57 | 3,57 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 | 51,77 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Котельная №14 - ООО «КТЭС» (ул. Пархоменко, 60а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 | 4,28 |
| 8 | отопление | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,27 | 5,27 | 5,27 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,24 | 6,24 | 6,24 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,84 | 1,84 | 1,84 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Котельная №16 - ООО «КТЭС» (ул. Достоевского, 6) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 38,072 | 38,072 | 38,072 | 38,072 | 38,072 | 38,072 | 38,072 | 38,072 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 22,024 | 22,024 | 22,024 | 22,024 | 22,024 | 22,024 | 22,024 | 22,024 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 | 0,156 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 | 4,21 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,81 | 15,81 | 15,81 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 15,06 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 | 14,98 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 10,59 | 10,59 | 10,59 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,09 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 | 10,01 |
| 8 | отопление | 9,79 | 9,79 | 9,79 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,33 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 | 9,26 |
| 9 | вентиляция | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 9,02 | 9,02 | 9,02 | 9,77 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 | 6,89 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,74 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 | 11,86 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 | 14,95 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 | 12,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 52,48 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 52,07 | 52,07 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| Котельная №17 - ООО «КТЭС» (ул. Ломоносова, 46) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,76 | 4,76 | 4,76 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,77 | 1,77 | 1,77 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,86 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 |
| 8 | отопление | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 9 | вентиляция | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,11 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 21,19 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 | 17,82 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Котельная №18 - ООО «КТЭС» (п. Тополя, ул. Сиреневая, 13а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 | 9,44 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 | 8,88 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,957 | 0,957 | 0,957 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 | 0,801 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 8 | отопление | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,31 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,64 | 5,64 | 5,64 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,26 | 7,26 | 7,26 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 | 7,52 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 | 6,85 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,14 | 3,16 | 3,16 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,13 | 4,13 | 4,13 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| Котельная №20 - ООО «КТЭС» (ул. Перова, 59/1) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | - | - |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | - | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | - | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 8,98 | 8,98 | 8,98 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | 9,41 | - | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 4,04 | 4,04 | 4,04 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | - | - |
| 8 | отопление | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | - | - |
| 9 | вентиляция | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | - | - |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | - | - |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | - | - |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | - | - |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | 7,24 | - | - |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | 5,12 | - | - |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | 22,38 | - | - |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | - | - |
| Котельная №22 - ООО «КТЭС» (ул. Школьная,11а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | 30,4 | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | - | - | - | - |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | 0,155 | - | - | - | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,55 | 1,55 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | - | - | - | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 12,01 | 12,01 | 12,01 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | 12,04 | - | - | - | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 5,89 | 5,89 | 5,89 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | - | - | - | - |
| 8 | отопление | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 9 | вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | - | - | - | - |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 5,44 | 5,44 | 5,44 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | 5,41 | - | - | - | - |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 11,56 | 11,56 | 11,56 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | 11,55 | - | - | - | - |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,29 | - | - | - | - |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 6,56 | 6,56 | 6,57 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | 6,58 | - | - | - | - |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | 28,22 | - | - | - | - |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | - | - | - | - |
| Котельная №23 - ООО «КТЭС» (ул. Карбышева, 35/3) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 | 10,78 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 | 0,066 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| 8 | отопление | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 | 1,61 |
| 9 | вентиляция | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,92 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 | 6,57 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,67 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 | 17,81 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Котельная №24 - ООО «КТЭС» (п. СМП-290, мкр. Мостостроителей,70) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 8 | отопление | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №26 - ООО «КТЭС» (ул. Ломоносова, 16а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 | 9,03 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 4,06 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 8 | отопление | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,68 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 4,87 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 5,17 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 | 4,01 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,55 | 3,54 | 3,54 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 | 16,87 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Котельная №28 - ООО «КТЭС» (пос. Пригородный, ул. Юбилейная, 1в) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,59 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 8 | отопление | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,26 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,28 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 | 8,55 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №31 - ООО «КТЭС» (п. Затобольный, ул. Заводская, 9) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 8 | отопление | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,15 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 10,17 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельная №32 - ООО «КТЭС» (п. Глинки, ул. Центральная, 10) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 6,14 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 8 | отопление | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,45 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 | 5,01 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,9 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 | 5,46 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,97 | 1,98 | 1,98 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| Котельная №37 - ООО «КТЭС» (ул. Промышленная, 18) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 8 | отопление | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Котельная №39 - ООО «КТЭС» (мкр. Утяк, ул. Советская, 41а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,27 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 | 3,268 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 | 3,158 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 2,04 | 2,04 | 2,04 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 8 | отопление | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| 9 | вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 | 1,54 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 2 | 2 | 2 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 1,98 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| Котельная №41 - ООО «КТЭС» (пр. Машиностроителей, 19) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,258 | 0,258 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,248 | 0,248 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | отопление | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | - | - | - | - | - | - |
| Котельная №44 - ООО «КТЭС» (пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,16 | 1,2 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,21 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 4,92 | 4,92 | 4,92 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 | 4,91 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 8 | отопление | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 29,14 | 29,14 | 29,14 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 | 29,15 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 | 20,45 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 3,04 | 3,08 | 3,09 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 | 3,08 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 | 18,24 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО "КТЭС" и ПАО "КГК" |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 264,02 | 264,02 | 264,02 | 264,02 | 259,136 | 259,136 | 258,878 | 258,878 | 228,478 | 228,478 | 211,878 | 211,878 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 200,13 | 200,13 | 200,13 | 200,13 | 197,378 | 197,378 | 197,13 | 197,13 | 179,53 | 179,53 | 168,27 | 168,27 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 3,925 | 3,925 | 3,925 | 3,925 | 3,925 | 3,925 | 3,925 | 3,925 | 3,77 | 3,77 | 3,656 | 3,656 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 23,153 | 22,513 | 19,703 | 19,467 | 19,467 | 19,597 | 19,737 | 19,537 | 17,977 | 17,977 | 16,387 | 16,387 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 101,34 | 101,34 | 101,34 | 103,83 | 103,84 | 105,38 | 106,8 | 106,12 | 94,08 | 94,08 | 84,67 | 84,67 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 57,5 | 57,51 | 59,05 | 60,52 | 59,84 | 53,94 | 53,94 | 49,71 | 49,71 |
| 8 | отопление | 46,51 | 46,51 | 46,51 | 47,26 | 47,26 | 48,3 | 49,23 | 48,6 | 43,6 | 43,6 | 40,48 | 40,48 |
| 9 | вентиляция | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,93 | 4,93 | 5,27 | 5,63 | 5,61 | 5,56 | 5,56 | 4,92 | 4,92 |
| 10 | горячее водоснабжение | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 5,32 | 5,28 | 5,46 | 5,64 | 5,62 | 4,78 | 4,78 | 4,32 | 4,32 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 94,87 | 94,87 | 94,87 | 92,38 | 89,63 | 88,09 | 86,41 | 87,09 | 81,68 | 81,68 | 79,94 | 79,94 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 140,1 | 140,1 | 140,1 | 138,7 | 135,96 | 134,42 | 132,69 | 133,37 | 121,82 | 121,82 | 114,9 | 114,9 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 122,22 | 122,08 | 122,08 | 112,79 | 112,79 | 105,55 | 105,55 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 67,27 | 67,33 | 67,36 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,15 | 68,15 | 61,57 | 61,57 | 56,45 | 56,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 352,61 | 352,61 | 352,61 | 352,61 | 352,61 | 357,72 | 362,91 | 357,02 | 328,8 | 328,8 | 306,42 | 306,42 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельные, эксплуатируемые ПАО "КГК" |
| Котельная №11 - ПАО «КГК» (ул. Советская, 161/1) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Котельная №13 - ПАО «КГК» (ул. Смирнова, 7а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 8 | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ПАО "КГК" |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 8 | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 | 7,36 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| Котельная ООО «Молоко Зауралья» - ООО «Молоко Зауралья» (ул. Химмашевская, 3) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 8 | отопление | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| ИТОГО по котельным, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 | 36,38 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 | 2,065 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 8 | отопление | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 | 22,42 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 | 24,81 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 | 7,64 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО "РЖД" |
| Котельная ПКЦ - ОАО «РЖД» (ст. Курган) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 | 32,64 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 | 1,704 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 | 11,37 |
| 8 | отопление | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 | 11,35 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 | 16,74 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 | 19,57 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 | 29,17 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 | 17,77 |
| Районная котельная м/р Утяк - ОАО «РЖД» (м/р Утяк, база ПМС -172 (ул. Лесная)) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 | 3,934 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 8 | отопление | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 0,94 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | 4,73 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Котельная Курган - грузовой - ОАО «РЖД» (грузовой двор РЖД ст. Курган) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | 1,85 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 8 | отопление | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 9 | вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 | 1,39 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| ИТОГО по котельным Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 | 38,424 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 | 1,807 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 | 15,97 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,69 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 | 12,78 |
| 8 | отопление | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 | 12,73 |
| 9 | вентиляция | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 | 20,65 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 | 23,84 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 | 32,76 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 | 15,89 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 | 15,95 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Прочие котельные (зона действия соответствует зоне ЕТО) |
| Котельная КПИ - МУП «Прометей» (пос. Увал, ул. Трактовая, 1, стр. 33) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 |
| 8 | отопление | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 | 5,72 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 | 6,34 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 | 10,16 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | 5,87 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 | 38,6 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Котельная Грицевца - МУП «Прометей» (ул. Грицевца, 105а) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 8 | отопление | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная ПАО «Курганмашзавод» - ПАО «Курганмашзавод» (пр. Машиностроителей, 17, корп. 3) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | 4,38 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | отопление | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 | 65,1 |
| 9 | вентиляция | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 87,49 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 | 104,99 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 | 74,99 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 | 65,45 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 | 55,12 |
| Котельная АО «Аэропорт Курган» - АО «Аэропорт Курган» (Аэропорт) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| 8 | отопление | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| 9 | вентиляция | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 | 1,42 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 | 7,17 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» - ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» (ул. Промышленная, 33) |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 8 | отопление | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 9 | вентиляция | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 | 8,21 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ИТОГО по прочим котельным |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 | 178,8 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 | 4,52 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,1 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 | 72,08 |
| 8 | отопление | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 |
| 9 | вентиляция | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| 10 | горячее водоснабжение | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 | 88,69 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 | 106,71 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 | 77,84 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 | 67,39 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 | 4,33 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 534,87 | 534,87 | 534,87 | 534,87 | 529,98 | 529,98 | 529,98 | 529,98 | 499,58 | 499,58 | 482,98 | 482,98 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 469,55 | 469,55 | 469,55 | 469,55 | 466,79 | 466,79 | 466,79 | 466,79 | 449,19 | 449,19 | 437,93 | 437,93 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,11 | 8,11 | 7,99 | 7,99 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 29,67 | 29,03 | 26,22 | 25,99 | 25,99 | 26,12 | 26,26 | 26,06 | 24,5 | 24,5 | 22,91 | 22,91 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 227,53 | 227,53 | 227,53 | 230,02 | 230,14 | 231,68 | 233,35 | 232,68 | 220,64 | 220,64 | 211,23 | 211,23 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 158,49 | 158,59 | 160,13 | 161,8 | 161,13 | 155,23 | 155,23 | 151 | 151 |
| 8 | отопление | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 142,28 | 142,37 | 143,41 | 144,54 | 143,9 | 138,9 | 138,9 | 135,78 | 135,78 |
| 9 | вентиляция | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,56 | 8,56 | 8,9 | 9,26 | 9,24 | 9,19 | 9,19 | 8,55 | 8,55 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,66 | 7,61 | 7,79 | 7,97 | 7,95 | 7,11 | 7,11 | 6,65 | 6,65 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 233,78 | 233,78 | 233,78 | 231,29 | 228,42 | 226,88 | 225,2 | 225,88 | 220,47 | 220,47 | 218,73 | 218,73 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 304,21 | 304,21 | 304,21 | 302,81 | 299,97 | 298,43 | 296,75 | 297,43 | 285,88 | 285,88 | 278,96 | 278,96 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 243,87 | 243,87 | 236,63 | 236,63 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 165,85 | 165,91 | 165,94 | 166,91 | 166,91 | 166,91 | 166,91 | 166,91 | 160,33 | 160,33 | 155,21 | 155,21 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 437,23 | 437,23 | 437,23 | 437,23 | 437,23 | 442,34 | 447,91 | 442,02 | 413,8 | 413,8 | 391,42 | 391,42 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 3,15 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,42 | 6,63 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,46 | 132,68 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,88 | 139,32 |
| 8 | отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,14 | 111,2 |
| 9 | вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,31 | 21,47 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,02 | 7,53 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,02 | 7,53 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,9 | 121,85 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,73 | 122,6 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,26 | 150,26 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | 0,88 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 534,87 | 534,87 | 534,87 | 534,87 | 529,98 | 529,98 | 529,98 | 529,98 | 499,58 | 499,58 | 632,98 | 632,98 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 469,55 | 469,55 | 469,55 | 469,55 | 466,79 | 466,79 | 466,79 | 466,79 | 449,19 | 449,19 | 587,93 | 587,93 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,26 | 8,11 | 8,11 | 10,09 | 11,14 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 29,67 | 29,03 | 26,22 | 25,99 | 25,99 | 26,12 | 26,26 | 26,06 | 24,5 | 24,5 | 27,33 | 29,54 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 227,53 | 227,53 | 227,53 | 230,02 | 230,14 | 231,68 | 233,35 | 232,68 | 220,64 | 220,64 | 299,69 | 343,91 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 157,09 | 157,09 | 157,09 | 158,49 | 158,59 | 160,13 | 161,8 | 161,13 | 155,23 | 155,23 | 243,88 | 290,32 |
| 8 | отопление | 141,53 | 141,53 | 141,53 | 142,28 | 142,37 | 143,41 | 144,54 | 143,9 | 138,9 | 138,9 | 209,92 | 246,98 |
| 9 | вентиляция | 8,48 | 8,48 | 8,48 | 8,56 | 8,56 | 8,9 | 9,26 | 9,24 | 9,19 | 9,19 | 8,55 | 8,55 |
| 10 | горячее водоснабжение | 7,07 | 7,07 | 7,07 | 7,66 | 7,61 | 7,79 | 7,97 | 7,95 | 7,11 | 7,11 | 20,96 | 28,12 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 233,78 | 233,78 | 233,78 | 231,29 | 228,42 | 226,88 | 225,2 | 225,88 | 220,47 | 220,47 | 273,75 | 226,26 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 304,21 | 304,21 | 304,21 | 302,81 | 299,97 | 298,43 | 296,75 | 297,43 | 285,88 | 285,88 | 333,98 | 286,49 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 243,87 | 243,87 | 359,53 | 358,48 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 165,85 | 165,91 | 165,94 | 166,91 | 166,91 | 166,91 | 166,91 | 166,91 | 160,33 | 160,33 | 236,94 | 277,81 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 437,23 | 437,23 | 437,23 | 437,23 | 437,23 | 442,34 | 447,91 | 442,02 | 413,8 | 413,8 | 541,68 | 541,68 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,38 | 0,38 | 0,45 | 0,54 |

* В настоящее время котельная 1,8 состоит из двух зданий. В каждом из зданий расположены котлы для теплоснабжения потребителей, котельные независимые между собой. В здании котельной №8 расположены и работают два котла ДЕВ-16-14, располагаемой мощности которых недостаточно для подключения новых потребителей тепловой энергии и обеспечения резерва тепловой мощности для бесперебойного теплоснабжения потребителей, относящихся к первой категории в соответствии с СП 124.13330.2012.

Общая подключенная нагрузка котельной 8 составляет 15,31 Гкал/час.

Общая располагаемая мощность котлов – 15,12 Гкал/час. С учетом потерь тепловой энергии тепловыми сетями (8%) 1,22 Гкал/час и собственных нужд котельной (2%) 0,3 Гкал/час, оставшаяся располагаемая мощность для подключенных потребителей составляет 13,60 Гкал/час. Существующей располагаемой мощности недостаточно для качественного теплоснабжения подключенных потребителей, не учитывая вновь подключаемых.

Таблица 15 - Перспективные балансы тепловой энергии, с учетом мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| Теплоисточник № | 1 | Курганская ТЭЦ ПАО «КГК» (пр. Конституции, 29А) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1645504 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1641531 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 | 1709108 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1134894 | 1232195 | 1232195 | 1232195 | 1232195 | 1232195 | 1232195 | 1232195 |
| Теплоисточник № | 2 | Курганская ТЭЦ-2 ООО «Курганская ТЭЦ» (пр. Маршала Голикова, 39) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 599629 | 520760 | 520760 | 520760 | 554474 | 520760 | 577049 | 577049 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 24158 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 | 20760 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 575471 | 500000 | 500000 | 500000 | 533714 | 500000 | 556289 | 556289 |
| Полезный отпуск | Гкал | 503287 | 424600 | 424600 | 424600 | 454745 | 424600 | 473695 | 473695 |
| Теплоисточник № | 3 | Западная ТЭЦ ПАО «КГК» (на территории индустриального парка) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 186684 | 166613 | 166613 | 166613 | 166613 | 166613 | 166613 | 166613 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2054 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 184629 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 | 165500 |
| Полезный отпуск | Гкал | 182115 | 162700 | 162700 | 162700 | 162700 | 162700 | 162700 | 162700 |
| ИТОГО по ТЭЦ |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2431816 | 2396481 | 2396481 | 2396481 | 2430195 | 2396481 | 2452770 | 2452770 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 30185 | 21873 | 21873 | 21873 | 21873 | 21873 | 21873 | 21873 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2401631 | 2374608 | 2374608 | 2374608 | 2408322 | 2374608 | 2430897 | 2430897 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1820296 | 1819495 | 1819495 | 1819495 | 1849640 | 1819495 | 1868590 | 1868590 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» |
| Теплоисточник № | 4 | Котельная №1.8 - ООО «КТЭС» (ул. Карбышева, 31а; 31а/2) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 65943 | 65943 | 74434 | 74659 | 74659 | 74659 | 74659 | 74659 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 63807 | 63807 | 72298 | 72523 | 72523 | 72523 | 72523 | 72523 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 5498 | 5498 | 5498 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 | 5723 |
| Полезный отпуск | Гкал | 58309 | 58309 | 66800 | 66800 | 66800 | 66800 | 66800 | 66800 |
| Теплоисточник № | 5 | Котельная №5 - ООО «КТЭС» (п. Увал, ул. Миронова, 47) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8194 | 8194 | 9394 | 9394 | 9394 | 9394 | 9394 | 9394 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 8028 | 8028 | 9228 | 9228 | 9228 | 9228 | 9228 | 9228 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| Полезный отпуск | Гкал | 6831 | 6831 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 | 8031 |
| Теплоисточник № | 7 | Котельная №12 - ООО «КТЭС» (п. Черемухово, ул. Школьная, 33) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 9973 | 9973 | 11753 | 11753 | 11753 | 11753 | 11753 | 11753 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 9614 | 9614 | 11394 | 11394 | 11394 | 11394 | 11394 | 11394 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 | 4077 |
| Полезный отпуск | Гкал | 5538 | 5538 | 7318 | 7318 | 7318 | 7318 | 7318 | 7318 |
| Теплоисточник № | 9 | Котельная №14 - ООО «КТЭС» (ул. Пархоменко, 60а) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 15393 | 15393 | 17413 | 17413 | 17413 | 17413 | 17413 | 17413 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 15030 | 15030 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 | 967 |
| Полезный отпуск | Гкал | 14063 | 14063 | 16083 | 16083 | 16083 | 16083 | 16083 | 16083 |
| Теплоисточник № | 10 | Котельная №16 - ООО «КТЭС» (ул. Достоевского, 6) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 43191 | 43191 | 48296 | 48296 | 48296 | 48296 | 48296 | 48296 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 2560 | 2560 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 40631 | 40631 | 47231 | 47231 | 47231 | 47231 | 47231 | 47231 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 8249 | 8249 | 8249 | 8249 | 8249 | 8249 | 8249 | 8249 |
| Полезный отпуск | Гкал | 32382 | 32382 | 38982 | 38982 | 38982 | 38982 | 38982 | 38982 |
| Теплоисточник № | 11 | Котельная №17 - ООО «КТЭС» (ул. Ломоносова, 46) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 11572 | 11572 | 12397 | 12397 | 12397 | 12397 | 12397 | 12397 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 451 | 451 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 11121 | 11121 | 12021 | 12021 | 12021 | 12021 | 12021 | 12021 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 |
| Полезный отпуск | Гкал | 9390 | 9390 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 | 10290 |
| Теплоисточник № | 12 | Котельная №18 - ООО «КТЭС» (п. Тополя, ул. Сиреневая, 13а) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 8296 | 8296 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 | 8148 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 712 | 712 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 7585 | 7585 | 7885 | 7885 | 7885 | 7885 | 7885 | 7885 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4831 | 4831 | 5131 | 5131 | 5131 | 5131 | 5131 | 5131 |
| Теплоисточник № | 13 | Котельная №20 - ООО «КТЭС» (ул. Перова, 59/1) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 23121 | 23121 | 23035 | 23035 | 23035 | 23035 | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 547 | 547 | 580 | 580 | 580 | 580 | - | - |
| Отпуск в сеть | Гкал | 22574 | 22574 | 22454 | 22454 | 22454 | 22454 | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | - | - |
| Полезный отпуск | Гкал | 18949 | 18949 | 18829 | 18829 | 18829 | 18829 | - | - |
| Теплоисточник № | 14 | Котельная №22 - ООО «КТЭС» (ул. Школьная,11а) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 34580 | 34580 | 32597 | 32597 | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 868 | 868 | 885 | 885 | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | Гкал | 33712 | 33712 | 31712 | 31712 | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 3568 | 3568 | 3568 | 3568 | - | - | - | - |
| Полезный отпуск | Гкал | 30144 | 30144 | 28144 | 28144 | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 15 | Котельная №23 - ООО «КТЭС» (ул. Карбышева, 35/3) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 10167 | 10167 | 10587 | 10587 | 10587 | 10587 | 10587 | 10587 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 9830 | 9830 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
| Полезный отпуск | Гкал | 8630 | 8630 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 | 9050 |
| Теплоисточник № | 16 | Котельная №24 - ООО «КТЭС» (п. СМП-290, мкр. Мостостроителей,70) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 | 2119 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 | 2079 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 | 1244 |
| Полезный отпуск | Гкал | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 | 835 |
| Теплоисточник № | 17 | Котельная №26 - ООО «КТЭС» (ул. Ломоносова, 16а) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 9961 | 9961 | 10336 | 10336 | 10336 | 10336 | 10336 | 10336 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 441 | 441 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 9520 | 9520 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 | 9820 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 |
| Полезный отпуск | Гкал | 7758 | 7758 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 | 8058 |
| Теплоисточник № | 18 | Котельная №28 - ООО «КТЭС» (пос. Пригородный, ул. Юбилейная, 1в) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1456 | 1456 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 | 5161 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 1421 | 1421 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 | 5116 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 |
| Полезный отпуск | Гкал | 468 | 468 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 | 4163 |
| Теплоисточник № | 19 | Котельная №31 - ООО «КТЭС» (п. Затобольный, ул. Заводская, 9) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 | 2199 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| Полезный отпуск | Гкал | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 | 1239 |
| Теплоисточник № | 20 | Котельная №32 - ООО «КТЭС» (п. Глинки, ул. Центральная, 10) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 4267 | 4267 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 4114 | 4114 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 | 4824 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 | 1289 |
| Полезный отпуск | Гкал | 2826 | 2826 | 3536 | 3536 | 3536 | 3536 | 3536 | 3536 |
| Теплоисточник № | 21 | Котельная №37 - ООО «КТЭС» (ул. Промышленная, 18) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Полезный отпуск | Гкал | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Теплоисточник № | 22 | Котельная №39 - ООО «КТЭС» (мкр. Утяк, ул. Советская, 41а) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5832 | 5832 | 6439 | 6439 | 6439 | 6439 | 6439 | 6439 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5746 | 5746 | 6353 | 6353 | 6353 | 6353 | 6353 | 6353 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 |
| Полезный отпуск | Гкал | 4905 | 4905 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 | 5512 |
| Теплоисточник № | 23 | Котельная №41 - ООО «КТЭС» (пр. Машиностроителей, 19) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 590 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | Гкал | 590 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Полезный отпуск | Гкал | 590 | 590 | - | - | - | - | - | - |
| Теплоисточник № | 24 | Котельная №44 - ООО «КТЭС» (пос. Керамзитный, ул. Стройиндустрии, 3) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 13471 | 13471 | 15296 | 15296 | 15296 | 15296 | 15296 | 15296 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 633 | 633 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 12838 | 12838 | 14638 | 14638 | 14638 | 14638 | 14638 | 14638 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 | 1981 |
| Полезный отпуск | Гкал | 10856 | 10856 | 12656 | 12656 | 12656 | 12656 | 12656 | 12656 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ООО «КТЭС» |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 270655 | 270655 | 294955 | 294955 | 262358 | 262358 | 239323 | 239323 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 9946 | 9946 | 8132 | 8132 | 7247 | 7247 | 6667 | 6667 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 260709 | 260709 | 286823 | 286823 | 255111 | 255111 | 232656 | 232656 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 41958 | 41958 | 41958 | 41958 | 38389 | 38389 | 34764 | 34764 |
| Полезный отпуск | Гкал | 218752 | 218752 | 244865 | 244865 | 216721 | 216721 | 197892 | 197892 |
| Котельные, эксплуатируемые ПАО «КГК» |
| Теплоисточник № | 6 | Котельная №11 - ПАО «КГК» (ул. Советская, 161/1) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Теплоисточник № | 8 | Котельная №13 - ПАО «КГК» (ул. Смирнова, 7а) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО по котельным, эксплуатируемым ПАО «КГК» |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Полезный отпуск | Гкал | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу и сбыт тепловой энергии |
| Теплоисточник № | 25 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» - ООО «Молоко Зауралья» (ул. Химмашевская, 3) |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 21918 | 20487 | 20463 | 20439 | 20416 | 20394 | 20372 | 20350 |
| Собственные и хозяйственные нужды теплоисточника | Гкал | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 |
| Отпуск в сеть | Гкал | 20511 | 20487 | 20463 | 20439 | 20416 | 20394 | 20372 | 20350 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал | 1223 | 1198 | 1174 | 1151 | 1128 | 1105 | 1083 | 1061 |
| Полезный отпуск | Гкал | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 | 19289 |

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения города находятся в существующих границах города.

  - Радиусы эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проведен на основании полуэмпирических соотношений, представленных в «Нормах по проектированию тепловых сетей» (1938 г.). В целях обеспечения сопоставимости и возможности практического применения указанных зависимостей в современных условиях проведен анализ структуры себестоимости производства и транспортировки тепловой энергии в системах теплоснабжения, функционирующих в настоящее время. По результатам анализа получены эмпирические коэффициенты, позволяющие использовать уточненные зависимости для определения минимальных удельных затрат с учетом фактора времени, т. е. ценовых изменений.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения характеризуется следующей полуэмпирической зависимостью:

,                           (1)

где:

R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м вод. ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м²;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч/км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, принимаемый равным 1,3 для ТЭЦ (ГРЭС) и 1 для котельных.

После дифференциации полученного соотношения по параметру R и приравнивания к нулю производной, выводится формула для определения эффективного радиуса теплоснабжения в следующем виде:

,                              (2)

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 16 – Радиус эффективного теплоснабжения основных источников тепловой энергии муниципального образования города

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Максимальный радиус теплоснабжения, км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ-1 + ТЭЦ-3 | 13,8 | 13,4 |
| 2 | ТЭЦ-2 | 9,2 | 11,7 |
| 3 | Котельная № 1,8 | 1,3 | 9,7 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,7 | 8,8 |
| 5 | Котельная № 12 | 2,1 | 7,8 |
| 6 | Котельная № 16 | 3,1 | 10,1 |
| 7 | Котельная № 17 | 0,5 | 8,1 |
| 8 | Котельная № 18 | 1,0 | 8,6 |
| 9 | Котельная № 20 | 1,2 | 8,2 |
| 10 | Котельная № 22 | 0,9 | 6,8 |
| 11 | Котельная № 23 | 0,9 | 8,0 |
| 12 | Котельная № 24 | 0,6 | 7,9 |
| 13 | Котельная № 26 | 0,8 | 8,9 |
| 14 | Котельная № 28 | 0,5 | 10,7 |
| 15 | Котельная № 31 | 0,7 | 9,7 |
| 16 | Котельная № 32 | 0,8 | 9,1 |
| 17 | Котельная № 37 | 2,1 | 17,0 |
| 18 | Котельная № 39 | 1,3 | 6,2 |
| 19 | Котельная № 44 | 1,0 | 9,2 |
| 20 | Котельная КПИ | 0,6 | 7,8 |
| 21 | Котельная Грицевца | 0,1 | 7,0 |

Из всех источников тепловой энергии максимальный радиус теплоснабжения превышает радиус эффективного теплоснабжения только у ТЭЦ-1. С учетом запланированных в Главах 5 и 8 мероприятий с увеличением пропускной способности, в перспективе возможно подключение к источнику новых потребителей.

Для остальных источников существует возможность дополнительного подключения потребителей к источникам тепловой энергии в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

# Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Перспективные балансы теплоносителя приведены в Главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения г. Кургана до 2028 г.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей;

- присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 30.12.2008 № 325.

Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям 
СП 124.13330.2012 «Тепловые сети, п. 6.16.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Перспективные балансы теплоносителя и производительности ВПУ для условий максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей и для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 3.1-2. Таблица включает  данные о проектной и располагаемой производительности ВПУ, расходах на собственные нужды, подпитке тепловой сети, включающие нормативные, сверхнормативные утечки и отпуск на ГВС, и резерв/дефицит ВПУ  по всем источникам теплоснабжения. Перспективные балансы теплоносителя по всем источникам теплоснабжения приведен в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Таблица 17 – Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1,8 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 |  |  |  | 4,304 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 |  |  |  | 4,304 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |  |  |  | 0,06 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |  |  |  | 1,435 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,408 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 | 1,435 |  |  |  | 1,435 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,225 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 | 4,304 |  |  |  | 4,304 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,266 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 | 11,478 |  |  |  | 11,478 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,816 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 2,87 |  |  |  | 2,87 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |  |  |  | 67 |
| Котельная №5 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №12 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 | 0,646 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 | 1,938 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 | 5,168 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 | 1,292 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №16 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 4,991 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,987 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 4,991 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 | 4,987 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 13,309 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 | 13,298 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №17 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,054 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,054 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,351 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,351 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,054 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,811 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 | 2,718 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,703 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 | 0,679 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №18 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 | 0,547 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 | 1,641 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 | 4,376 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 | 1,094 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №20 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 | 0,702 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 | 2,107 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 | 1,405 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №22 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,711 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 | 0,765 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 | 2,294 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 5,691 | 5,691 | 5,691 | 5,691 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 | 6,117 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,423 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 | 1,529 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №23 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,258 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,775 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 | 2,279 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,517 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №24 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 | 0,139 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 | 0,278 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №26 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 1,152 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,103 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 1,152 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,384 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,384 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 | 0,368 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 1,152 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 3,072 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 | 2,942 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,768 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 | 0,736 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №28 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,311 |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 | 0,104 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 | 0,311 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 | 0,829 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,207 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №31 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 | 0,275 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 | 0,0917 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 | 0,2751 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 | 0,7336 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 | 0,1834 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №32 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 | 0,546 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 | 1,455 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 | 0,364 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №39 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 | 0,242 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 | 1,936 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 | 0,484 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная №44 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 | 0,325 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,974 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 2,597 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 | 0,649 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная КПИ |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 | 0,897 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 | 2,39 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Котельная Грицевца 105а |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Курганская ТЭЦ |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 445,734 | 452,764 | 454,38 | 456,765 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 445,734 | 452,764 | 454,38 | 456,765 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 148,578 | 150,921 | 151,46 | 152,255 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 148,578 | 150,921 | 151,46 | 152,255 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 | 153,001 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 445,734 | 452,764 | 454,38 | 456,765 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 | 459,002 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 1188,625 | 1207,371 | 1211,681 | 1218,04 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 | 1224,005 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 297,156 | 301,843 | 302,92 | 304,51 | 306,001 | 306,001 | 306,001 | 306,001 | 306,001 | 306,001 | 306,001 | 306,001 | 306,001 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| ТЭЦ-2 |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 114,754 | 114,524 | 115,104 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 114,754 | 114,524 | 115,104 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 38,251 | 38,175 | 38,368 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 38,251 | 38,175 | 38,368 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 | 38,406 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 114,754 | 114,524 | 115,104 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 | 115,217 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 306,011 | 305,396 | 306,943 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 | 307,246 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 76,503 | 76,349 | 76,736 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 | 76,812 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Западная ТЭЦ |
| Нормативная производительность ВПУ | т / ч | 10,223 | 10,25 | 10,544 | 10,685 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 |
| Производительность ВПУ (факт) | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | 10,223 | 10,25 | 10,544 | 10,685 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 |
| Потери располагаемой производительности | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | т / ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество баков аккумуляторов | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч. | т / ч | 3,408 | 3,417 | 3,515 | 3,562 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 |
| нормативные утечки теплоносителя | т / ч | 3,408 | 3,417 | 3,515 | 3,562 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 | 3,648 |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т / ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т / ч | 10,223 | 10,25 | 10,544 | 10,685 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 | 10,945 |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т / ч | 27,261 | 27,335 | 28,116 | 28,495 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 | 29,186 |
| Резерв (+) /дефицит (-) | т / ч | 6,815 | 6,834 | 7,029 | 7,124 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 | 7,296 |
| Доля резерва | % | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети из зоны действия соседнего источника путем использования связи между магистральными трубопроводами источников или за счет использования существующих баков аккумуляторов.

При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды подпитка осуществляется из городского водопровода «сырой» водой для поддержания циркуляции в системе.

В первую очередь, подпитка в тепловые сети в аварийных режимах осуществляется из баков-аккумуляторов или иных расширительных баков, предназначенных для запаса воды.

При возникновении аварийной ситуации на магистральных тепловых сетях от источников централизованной системы теплоснабжения Города Кургана возможна временная организация дополнительной подпитки от источников при условии достаточности производительности ВПУ на соседнем источнике. Все магистрали централизованной системы теплоснабжения Города Кургана соединены между собой и имеют секционирующие задвижки.

Кроме того, согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей».

Также это требование установлено п. 6. СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в разделе 3.1, а также в Главе 6 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

# Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

## Описание сценариев развития теплоснабжения города

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по перспективной загрузке источников теплоснабжения Города Кургана, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2022 г.

- Вариант 1: реконструкция ТС с увеличением диаметров;

- Вариант 2: улучшение гидравлики преимущественно за счет мер, реализуемых у потребителей и переход на повышенный температурный график 125/70℃;

## Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения города

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Города Кургана должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей:

1. Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

2. Простой срок окупаемости

Предполагаемые эффекты от перехода на повышенный температурный график приведены ниже:

- увеличение расходов на ремонты в период испытаний тепловых сетей в 2-4 раза в зависимости от принятого температурного графика;

- Снижение расходов теплоносителя;

- Оптимизация тепло-гидравлического режима работы тепловых сетей;

- снижение расхода электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

- увеличение потерь тепловой энергии ввиду увеличения температурного перепада между температурой теплоносителя и окружающей среды;

- снижение потерь тепловой энергии в перспективе при реализации программы реконструкции ветхих тепловых сетей за счет уменьшения диаметров тепловых сетей после реконструкции;

- уменьшение стоимости реализации программы реконструкции ветхих тепловых сетей в связи с уменьшением диаметров реконструируемых ветхих сетей относительно существующих диаметров;

- возможность начисления амортизации на реконструированные с уменьшением диаметров участки тепловых сетей

Следует отметить, что сохранение существующего температурного графика без существенных капитальных вложений в развитие тепловых сетей в долгосрочной перспективе является невозможным.

Отсутствие резервов пропускной способности тепловых сетей даже при небольшом увеличении тепловой нагрузки приведет к необходимости увеличения диаметров тепловых сетей, как локально в зонах, прилегающих к точкам подключения перспективных потребителей, так в части магистральных тепловых сетей.

Подключение перспективных потребителей потребует также корректировки гидравлического режима работы тепловых сетей

Таблица 18 – Технико-экономическое обоснование выбора варианта развития систем теплоснабжения

| Показатель | ед. изм. | Существующее положение | Вариант 1 (130/ | Вариант 2 (125/ | Вариант 3 (120/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть | тыс. Гкал | 2526,104 | 2615,39 | 2613,24 | 2611,14 |
| Потери | тыс. Гкал | 504,634 | 459,90 | 457,75 | 455,66 |
| Полезный отпуск | тыс. Гкал | 2021,47 | 2155,48 | 2155,48 | 2155,48 |
| Тариф на ТЭ на коллекторах | руб./Гкал | 1666,31 | 1666,31 | 1666,31 | 1666,31 |
| Затраты на ТЭ (компенсация потерь) | тыс. руб. | 840 877 | 766 339 | 762 759 | 759 264 |
| изменение затрат | тыс. руб. | -33 635 | -74 538 | -78 118 | -81 613 |
| Расходы на ремонты | тыс. руб. | 75 000 | 262 500 | 210 000 | 142 500 |
| изменение затрат | тыс. руб. | 0 | 187 500 | 135 000 | 67 500 |
| Расход т/н | т/ч | 23082,7 | 20365,5 | 21357,9 | 22880,9 |
| Расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии | тыс. кВтч | 33854,24 | 20989,63 | 24341,20 | 27320,37 |
| Тариф на электроэнрегию | руб./кВтч | 6,62 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
| Затраты на электроэнергию | тыс. руб. | 224 085 | 138 933 | 161 117 | 180 837 |
| изменение затрат | тыс. руб. | 0 | -85 152 | -62 968 | -43 248 |
| Совокупный эффект от реализаци мероприятий | тыс. руб. | -33 635 | 27 810 | -6 086 | -57 361 |
| Капитальные затраты в реконструкцию тепловых сетей всего, в том числе: | тыс. руб. |  | 3 814 488 | 3 814 488 | 4 098 225 |
| Затраты на реализацию мерпориятй в соответствии с выбранным вариантом | тыс. руб. | 524 136 | 950 000 | 950 000 | 1 233 737 |
| Простой срок окупаемости мероприятий по изменению температурного графика в соответствии с выбранным вариантом | лет | 15,6 | 34,2 | 156,1 | 21,5 |

В качестве приоритетного мастер-планом выбран вариант сохранения температурного графика на уровне 115/70℃ и проведение мероприятий по перекладке магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров. Альтернативный вариант – повышение температурного графика – показал себя как эффективный, однако для его реализации требуется масштабная наладка внутридомовых систем теплопотребления, а также возможны дополнительные затраты на реконструкцию ветхих сетей и возникновения аварийных ситуаций на тепловых сетях.

Повышение температурного графика также влечет за собой полную замену смесительного оборудования у всех потребителей на внутридомовых системах и ИТП. Кроме этого подлежит замене насосное и смесительное оборудование, установленное по ПС на всех объектах ЦТП и НС теплоснабжающей организации. Кроме того, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25.03.2014 № 116 будут подлежать регистрации как опасный производственный объект все трубопроводы г. Кургана диаметром от диаметра наружного 76 мм и выше до узлов смешения в подвалах и ИТП потребителей.

Подробное описание выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения, для каждого из вынесенных для рассмотрения в мастер-плане вопросов, представлено в Главе 5.

# Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Общие положения

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части источников тепловой энергии приведены в Главе 7.

В результате реализации предложенных мероприятий полностью покрывается потребность в приросте тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии и в зонах, не обеспеченных источниками тепловой энергии.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

### Группа проектов №11. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по строительству источников комбинированной выработки для обеспечения перспективных тепловых нагрузок в городском округе, не отнесенном к ценовой зоне теплоснабжения, разрабатываются на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №37.

Технико-экономическое обоснование строительства источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок должно выполняться:

- на вновь осваиваемых территориях городского округа в случае отсутствия возможности обеспечения теплоснабжения потребителей от существующих источников;

- в отсутствии объекта строительства в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России.

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии» разработана и утверждена Схема и программы развития Единой энергетической системы России на 2020-2026 гг. Также территория города включена в действующую Схему и программу перспективного развития электроэнергетики Курганской области на 2021-2025 годы.

В программах данных программ перспективного развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусматривается.

Показатель экономичности при выборе схемы энергоснабжения вновь застраиваемого узла должен определяться по формуле:

; тыс. руб.

где:

∆НВВ – экономия необходимой валовой выручки при сравнении вариантов схем энергоснабжения узла, тыс. руб.

НВВразд – валовая выручка, необходимая организации для осуществления выработки тепловой энергии и покупки электрической энергии из энергосистемы при раздельной схеме энергоснабжения вновь проектируемого узла, которая определяется по формуле:

;,тыс. руб.

где:

Цт.к – цена на тепловую энергию от котельной, руб./Гкал;

Qпо.к – объем полезного отпуска тепловой энергии для обеспечения потребителей проектируемого узла теплоснабжения, тыс. Гкал.

Цэ.сист – средневзвешенная цена электрической энергии, поставляемой из энергосистемы, вместо электрической энергии, которая могла быть отпущена с шин проектируемой ТЭЦ. Руб./МВт*ч;

Эзам. – количество электрической энергии, поставляемой из энергосистемы, которая замещает электрическую энергию, отпущенную с шин проектируемой ТЭЦ, тыс. МВт*ч.

НВВкомб – валовая выручка, необходимая организации для осуществления выработки тепловой и электрической энергии на ТЭЦ, которая определяется по формуле:

; тыс. руб.

где:

Цт.тэц – предельная цена на тепловую энергию от ТЭЦ, руб./Гкал.

Qпо.тэц – объем полезного отпуска тепловой энергии для обеспечения потребителей проектируемого узла теплоснабжения, тыс. Гкал

Цэ.тэц – средневзвешенная цена электрической энергии, отпускаемой с шин ТЭЦ, руб./МВт*ч;

Этэц – количество электрической энергии, отпущенной с шин проектируемой ТЭЦ, тыс. МВт*ч.

С учетом приведения сравниваемых вариантов энергоснабжения узла к энергетической сопоставимости, заключающейся в равенстве Этэц = Эзам и Qпо.к = Qпо.тэц. экономия ∆НВВ, должна определяться по формуле:

;,тыс. руб.

Если ∆НВВ > 0, то для дальнейшей разработки должен приниматься вариант строительства ТЭЦ, в противном случае должен приниматься раздельный вариант энергоснабжения проектируемого узла теплоснабжения (вновь осваиваемой территории).

Предельная цена на тепловую энергию от ТЭЦ (Цт.тэц) принимается по методу альтернативной котельной для источника комбинированной выработки, основным топливом которого является природный газ. Согласно данным онлайн калькулятора Минэнерго, http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/, предельная цена составляет на 2020 год 1 519,85 руб./Гкал без НДС.

Для обеспечения принципа конкуренции между различными способами производства тепловой энергии, цена на тепловую энергию от котельной (Цт.к) принимается как для ценовой зоны теплоснабжения – на уровне цены альтернативной котельной согласно данным онлайн калькулятора Минэнерго, http://instrument-ak.minenergo.gov.ru/ - 1 519,85 руб./Гкал без НДС на 2020 г.

Средневзвешенная цена электрической энергии (Цэ.сист), поставляемой из энергосистемы населению, принята согласно сведениям Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на уровне одноставочного тарифа для населения – 3,43 руб./кВт*ч с НДС с 01.11.2020 года.

Средневзвешенная цена электрической энергии, отпускаемой с шин ТЭЦ (Цэ.тэц) определяется по формуле:

; тыс. руб./МВт*ч

где:

Цт.с. -  топливная составляющая, определяемая по формуле:

= = 1,25 тыс. руб./МВт*ч

где:

bээ – расход условного топлива на выработку ЭЭ (123 г.у.т./кВт*ч);

nээ – принятый электрический КПД генерирующего оборудования;

Цг – цена природного газа с учетом транспортировки;

kут – переводной коэффициент.

Цвозв.инв. - составляющая возврата инвестиций, определяемая по формуле:

= 2,69  тыс. руб./МВт*ч

где:

Cээ – удельная стоимость строительства генерирующего оборудования;

ЧЧИУМ – число часов использования установленной мощности;

Т – период инвестиционного проекта.

Цпр. - составляющая прочих расходов, принимаемая в размере 15% от составляющей возврата инвестиций.

С учетом вышеприведенных значений,. экономия ∆НВВ, определяется по формуле:

;,тыс. руб.

В принятых условиях ∆НВВ < 0 вне зависимости от объема производства тепловой энергии и объема потребления электрической энергии в проектируемом узле теплоснабжения (вновь осваиваемой территории).

Базовым и актуализированным проектом Схемы теплоснабжения, размещение источников комбинированной выработки на территории города не предусматривается.

### Группа проектов №15. Строительство котельных, в связи с подключением новых потребителей

В базовой версии предусматривалось строительство котельной мощностью 350 Гкал/ч в Заозерном микрорайоне (для теплоснабжения кварталов 12, 13, 14, 15 и 16). При актуализации Схемы теплоснабжения данное мероприятие сохраняется частично, но переносится на более поздний период (2027-2028 гг.). Вместе с тем, реализация данного решения в течение расчетного срока актуализированной Схемы теплоснабжения маловероятна, по следующим причинам:

1) Численность населения в городе падает за последние 10 лет (анализ перспектив развития муниципального образования представлен в Главе 2) и по состоянию на 01.01.2020 г. значение опустилось на уровень менее пессимистичного прогноза. Если численность сохранится на нынешнем уровне (или продолжит сокращаться), то жилищная обеспеченность в 2026-2028 гг. достигнет показателя 30-32 кв.м/чел. Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, при достижении данных значений наблюдается снижение темпов жилищного строительства, ввиду невостребованности новых квартир в многоквартирных домах;

2) 12, 13, 14, 15 и 16 кварталы расположены вблизи от тепловых сетей ТЭЦ-2 (см. рисунок ниже). В настоящее время реализуется консервативный сценарий – реальные объекты обращаются за подключением в ПАО «КГК». ПАО «КГК» подключает новых потребителей к существующей сети от ТЭЦ-2.

Рисунок 9 – Зона перспективной застройки

3) Мощность источника 350 Гкал/ч явно избыточная, ведь даже в базовой версии был отражен ввод перспективной нагрузки в количестве 162,73 Гкал/ч (ввод площадей по данному микрорайону (в том числе и уже подключенные потребители) согласно Генеральному плану должен составить 1088 тыс. кв. м). При этом в расчетах базовой версии указывалась максимальная нагрузка ГВС. Как известно, максимальная и среднечасовая нагрузка ГВС (по которой производятся предпроектные расчеты) отличается в 2,4 раза (как минимум). Предположительно, данные нагрузки были приняты из Генерального плана или иных стратегических документов, в которых осуществляется укрупненная оценка потребности в тепловой мощности (в то время как Постановление Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов», а также Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» предполагают и «ужесточение» норм потребления тепловой мощности новыми зданиями с 2018, 2023 и 2028 гг.).

Таблица 19 – Ожидаемый спрос на тепловую мощность в зоне действия новой котельной для теплоснабжения мкр. 12, 13, 14, 15 и 16 п. Заозерный (согласно базовой версии)

| Показатель | Ед. изм. | Тепловая нагрузка |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап (2016 - 2020 гг.) | 2 этап (2021 - 2024 гг.) | 3 этап (2025 - 2028 гг.) |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Заозерный |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Новая котельная в Заозерном районе | Итого тепловая нагрузка, в т.ч.: | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  | 162,73 |
|  | отопление | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  | 101,217 |
|  | вентиляция | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  | 10,000 |
|  | ГВС (максимальная) | Гкал/ч | - | - | - | - | - |  | 51,518 |

УЧИТЫВАЯ:

А) Что котельная будет находиться вблизи центра нагрузок и потери мощности в сетях будут минимальными;

Б) Наличие технологических связей с ТЭЦ-2, ТЭЦ-1 и Западной ТЭЦ (в перспективе организация схемы теплоснабжения позволит работать в единой (закольцованной) системе четырем источникам. Возможность работы в закольцованной схеме обеспечит как надежность и резервирование по мощности, без существенного резервирования мощности Западной ТЭЦ, ТЭЦ-2 и новой котельной, так и возможности выбора оптимального режима отпуска тепловой энергии в отопительном и летнем режиме с возможностью переключения нагрузки с одного источника на другой, включая полный останов новой квартальной котельной в летнем режиме с обеспечением нагрузки ГВС от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2);

ЦЕЛЕСООБРАЗНО на данном этапе прогнозировать мощность не более 150 Гкал/ч. При этом указанное значение подлежит ежегодной актуализации, в том числе после разработки проектов планировки застраиваемых территорий.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В разделе 3 показано, что энергосистема Курганской области является в настоящее время дефицитной по электрической мощности и будет оставаться таковой в течение срока действия:

- СиПР ЕЭС РФ на 2021-2027 гг.;

- СиПР ЭКО на 2022-2026 гг.

В долгосрочной перспективе изменения в балансе электрической энергии и мощности могут быть связаны с приростом электропотребления промышленностью и жилищно-коммунальным хозяйством Курганской области (в том числе с учетом реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Курганской области на 2020-2024 годы, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 25.02.2020 г. №422-р), так и выводом наиболее неэффективного оборудования на электростанциях Курганской области и связанных узлов энергосистемы. Однако для такого сценария в настоящее время отсутствуют предпосылки, в связи с чем в рамках Схемы теплоснабжения принимается среднесрочный тренд заложенный в СиПР Курганской области.

Состав перспективного оборудования ТЭЦ, функционирующих в режиме вынужденной генерации, балансы тепловой мощности представлен в разделах 4 и Приложении 1.

Таблица 20 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-1

| Ст. № | Существующее положение | Перспективное положение на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Располагаемая производительность | Оборудование | Год ввода | Располагаемая производительность |
| Паровые турбины |
| 5 | ПТ-50-130/13 | 1964 | 50 МВт / 70 Гкал/ч | ПТ-50-130/13 | 1964 | 50 МВт / 70 Гкал/ч |
| 6 | Т-100/120-130-3 | 1975 | 100 МВт / 150 Гкал/ч | Т-100/120-130-3 | 1975 | 100 МВт / 150 Гкал/ч |
| 7 | Т-100/120-130-3 | 1976 | 100 МВт / 150 Гкал/ч | Т-100/120-130-3 | 1976 | 100 МВт / 150 Гкал/ч |
| 8 | Т-100/120-130-3 | 1995 | 100 МВт / 160 Гкал/ч | Т-100/120-130-3 | 1995 | 100 МВт / 160 Гкал/ч |
| 9 | Т-100/120-130-3 | 1979 | 100 МВт / 175 Гкал/ч | Т-100/120-130-3 | 1979 | 100 МВт / 175 Гкал/ч |
| Энергетические котлы |
| 8 | БКЗ-420-140-4 | 1975 | 420 т/ч | БКЗ-420-140-4 | 1975 | 420 т/ч |
| 9 | БКЗ-420-140-4 | 1976 | 420 т/ч | БКЗ-420-140-4 | 1976 | 420 т/ч |
| 10 | БКЗ-420-140-4 | 1977 | 420 т/ч | БКЗ-420-140-4 | 1977 | 420 т/ч |
| 11 | БКЗ-420-140-4 | 1979 | 420 т/ч | БКЗ-420-140-4 | 1979 | 420 т/ч |
| 12 | БКЗ-420-140-5 | 1987 | 420 т/ч | БКЗ-420-140-5 | 1987 | 420 т/ч |
| 13 | БКЗ-420-140-5 | 1989 | 420 т/ч | БКЗ-420-140-5 | 1989 | 420 т/ч |
| Водогрейные котлы |
| 1 | ПТВМ-100 | 1972 | 80 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1972 | 80 Гкал/ч |
| 2 | ПТВМ-100 | 1972 | 80 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1972 | 80 Гкал/ч |
| 4 | ПТВМ-100 | 1980 | 80 Гкал/ч | ПТВМ-100 | 1980 | 80 Гкал/ч |
| Всего по источнику | 450 МВт / 945 Гкал/ч |  | 450 МВт / 945 Гкал/ч |

Таблица 21 – Существующий и перспективный состав оборудования ТЭЦ-2

| Ст. № | Существующее положение | Перспективное положение на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Располагаемая производительность | Оборудование | Год ввода | Производительность |
| Паровые турбины |
| 1 | SST-400/240S | 2013 | 35,3 МВт / 75 Гкал/ч | SST-400/240S | 2013 | 35,3 МВт / 75 Гкал/ч |
| 2 | SST-400/240S | 2013 | 34,6 МВт / 75 Гкал/ч | SST-400/240S | 2013 | 34,6 МВт / 75 Гкал/ч |
| Газовые турбины |
| 1 | PG6111FА | 2013 | 77,763 МВт / - | PG6111FА | 2013 | 77,763 МВт / - |
| 2 | PG6111FА | 2013 | 77,514 МВт / - | PG6111FА | 2013 | 77,514 МВт / - |
| Котлы-утилизаторы |
| 11 | HRSG | 2013 | 108 т/ч | HRSG | 2013 | 108 т/ч |
| 12 | HRSG | 2013 | 108 т/ч | HRSG | 2013 | 108 т/ч |
| Водогрейные котлы |
| 1 | КВ-Г-58,2-150 | 2013 | 50,0 Гкал/ч | КВ-Г-58,2-150 | 2013 | 50,0 Гкал/ч |
| 2 | КВ-Г-58,2-150 | 2013 | 50,0 Гкал/ч | КВ-Г-58,2-150 | 2013 | 50,0 Гкал/ч |
| Всего по источнику | 225,177 МВт / 250,0 Гкал/ч |  | 225,177 МВт / 250,0 Гкал/ч |

Таблица 22 – Существующий и перспективный состав оборудования Западной ТЭЦ (ТЭЦ-3)

| Ст. № | Существующее положение | Перспективное положение на расчётный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование | Год ввода | Располагаемая производительность | Оборудование | Год ввода | Располагаемая производительность |
| Газопоршневые агрегаты |
| 1 | Wartsila 16V34SG | 2016 | 7,744 МВт / - | Wartsila 16V34SG | 2016 | 7,744 МВт / - |
| 2 | Wartsila 16V34SG | 2016 | 7,744 МВт / - | Wartsila 16V34SG | 2016 | 7,744 МВт / - |
| 3 | Wartsila 16V34SG | 2016 | 7,744 МВт / - | Wartsila 16V34SG | 2016 | 7,744 МВт / - |
| Котлы-утилизаторы |
| 1 | AV-6H | 2016 | 5,828 Гкал/ч | AV-6H | 2016 | 5,828 Гкал/ч |
| 2 | AV-6H | 2016 | 5,828 Гкал/ч | AV-6H | 2016 | 5,828 Гкал/ч |
| 3 | AV-6H | 2016 | 5,828 Гкал/ч | AV-6H | 2016 | 5,828 Гкал/ч |
| Водогрейные котлы |
| 1 | TTKV-120-120 | 2016 | 10,32 Гкал/ч | TTKV-120-120 | 2016 | 10,32 Гкал/ч |
| 2 | TTKV-120-120 | 2016 | 10,32 Гкал/ч | TTKV-120-120 | 2016 | 10,32 Гкал/ч |
| 3 | TTKV-120-120 | 2016 | 10,32 Гкал/ч | TTKV-120-120 | 2016 | 10,32 Гкал/ч |
| Всего по источнику | 23,232 МВт / 48,45 Гкал/ч |  | 23,232 МВт / 48,45 Гкал/ч |

В настоящее время мероприятия по глобальной реконструкции станций не планируются. Мероприятия «поддерживающей» направленности реализуются в рамках капитального и текущего оборудования электростанций.

Реконструкция котельных для подключения перспективных потребителей

По результатам актуализации перспективного спроса на тепловую мощность (Главы 2 и 4), выявлен прогнозный дефицит тепловой мощности, при подключении перспективной нагрузки на котельной №28 ООО «КТЭС», во избежание дефицита тепловой мощности, необходимо увеличение установленной мощности источника на 0,5 Гкал/ч.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Как показано в Главе 1, при производстве тепловой энергии на котельных имеется ряд проблем, препятствующих высокой эффективности выработки, в целом связанных с 2 основными факторами:

- Существенный физический и моральный износ оборудования (средневзвешенный срок службы оборудования котельных ПАО «КГК» и ООО «КТЭС» составляет 17,05 лет);

- Неэффективность производства (неоптимальная загрузка оборудования, отсутствие развитой системы газоснабжения, позволяющей газифицировать все котельные городского округа, отсутствие автоматизации).

Основным показателем, характеризующим энергоэффективность производства тепловой энергии, является удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кгу.т/Гкал. Прогнозная динамика его изменения по действующим котельным в составе ЕТО №01, с учетом реализации мероприятий по всем группам проектов, представлена на рисунке ниже. Перспективные топливные балансы представлены в Главе 10.

Рисунок 10 – Изменение УРУТ по существующим котельным в составе ЕТО №01

По ряду котельных установленная мощность существенно превышает расчетную нагрузку на коллекторах. В таком случае требуется оптимизация загрузки котельной за счет пересмотра профиля оборудования, с учетом существующих и перспективных нагрузок. Эффект от принятых решений по оптимизации профиля оборудования заключается в том числе в сокращении условно-постоянных расходов при производстве тепловой энергии. Установленная, располагаемая мощности и перспективная нагрузка потребителей представлены на рисунке ниже.

Рисунок 11 – Изменение установленной, располагаемой и расчетной нагрузки на коллекторах существующих теплоисточников ЕТО №01

Также существенный эффект от реализации мероприятий ожидается в сокращении износа оборудования котельных, что отражено ниже, в части котельных в составе ЕТО №01 (с учетом реализации мероприятий по всем группам проектов).

Рисунок 12 – Изменение средневзвешенного срока службы основного теплогенерирующего оборудования по существующим котельным в составе ЕТО №01

К окончанию расчетного срока, мероприятия позволяют сохранить срок службы оборудования на уровне чуть меньше существующего.

В таблице ниже представлены мероприятия по реконструкции котельных, в связи с физическим износом. Перспективные балансы тепловой мощности представлены в Приложении 1, тепловой энергии – в Приложении 2, перспективные топливные балансы – в главе 10.

Структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

- номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии, в том числе подгруппы:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Таблица 23 – План мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, в связи с физическим износом оборудования и для повышения эффективности производства тепловой энергии (в текущих ценах, без НДС)

| Показатели | фактически профинансировано до 2022 г. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом по муниципальному образованию |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 46512,5 | 80926,1 | 116568,5 | 25000,4 | 1724,9 | 5638,3 | 5638,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 46512,5 | 127438,6 | 244007,1 | 269007,5 | 270732,4 | 276370,7 | 282009,0 |
| Источники инвестиций, в т.ч. |
| 1. Собственные средства, в том числе | 0,0 | 46512,5 | 80926,1 | 116568,5 | 25000,4 | 1724,9 | 5643,6 | 5638,3 |
| 1.1. Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291515,0 | 291515,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291515,0 | 583030,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 57167,8 | 74062,8 | 11842,5 | 1458,4 | 5643,6 | 5638,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 57167,8 | 131230,6 | 143073,1 | 144531,5 | 150175,1 | 155813,4 |
| Проект 001.01.02.001 «Замена поверхностей нагрева пикового водогрейного котла ст.№3 с реконструкцией конвективной части Курганской ТЭЦ» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 34656,7 | 34656,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 34656,7 | 69313,3 | 69313,3 | 69313,3 | 69313,3 | 69313,3 |
| Проект 001.01.02.002 «Установка нового вакуумного деаэратора подпитки теплосети производительностью 50 т/ч» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 10300,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10300,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 |
| Проект 001.01.02.003 «Замена котельного оборудования в котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755,8 | 7080,0 | 7363,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755,8 | 8835,8 | 16199,2 |
| Проект 001.01.02.004 «Замена котельного оборудования котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 36157,5 | 11773,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 37407,5 | 49180,8 | 49180,8 | 49180,8 | 49180,8 |
| Проект 001.01.02.005 «Замена котельного оборудования котельной №12» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 13305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 |
| Проект 001.01.02.006 «Внедрение частотных преобразователей на котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 260,8 | 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 260,8 | 531,7 | 531,7 | 531,7 | 531,7 | 531,7 |
| Проект 001.01.02.007 «Внедрение частотных преобразователей на котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 282,5 |
| Проект 001.01.02.008 «Замена существующих насосов на более современные на котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,2 | 964,2 | 964,2 | 964,2 | 964,2 |
| Проект 001.01.02.009 «Замена существующих насосов на более современные на котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Проект 001.01.02.010 «Замена подогревателей на более современные пластинчатые на котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 |
| Проект 001.01.02.011 «Замена подогревателей на более современные пластинчатые на котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 1614,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 3166,7 | 3166,7 | 3166,7 | 3166,7 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0 | 1944,1 | 49413,9 | 114150,5 | 30642,2 | 641,5 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 1944,1 | 51358,1 | 165508,6 | 196150,8 | 196792,4 | 196792,4 | 196792,4 |
| Проект 001.01.03.001 «Замена котельного оборудования котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 44568,1 | 67553,8 | 15453,9 | 320,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 44568,1 | 112121,9 | 127575,8 | 127896,6 | 127896,6 | 127896,6 |
| Проект 001.01.03.002 «Внедрение частотных преобразователей на котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 253,3 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 253,3 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 |
| Проект 001.01.03.003 «Замена существующих насосов на более современные на котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 255,8 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 255,8 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 |
| Проект 001.01.03.004 «Замена подогревателей на более современные пластинчатые на котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1435,0 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1435,0 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 |
| Проект 001.01.03.006 «Установка дизельного генератора марки ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 в котельной №23» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2823,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Актуализированной Схемой теплоснабжения не предусматривается совместная работа ТЭЦ и котельных на одну сеть.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Актуализированной Схемой теплоснабжения не предусматриваются выводы из эксплуатации котельных, существующие и перспективные нагрузки которых планируется переключить на более эффективные источники.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Согласно Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, предложения по переоборудованию котельных в источник комбинированной выработки с выработкой электрической энергии на собственные нужды ТСО, должны разрабатываться на основании технико-экономического обоснования в соответствии с Приложением №38 МУ.

П. 38.1. Приложения №38 Методических указаний предусматривает технико-экономическое обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки на основании сравнения предельного уровня цены [тепловой энергии от] котельной для ценовых зон теплоснабжения. В настоящее время г. Курган не отнесен к ценовой зоне теплоснабжения, в связи с чем, технико-экономическое обоснование по форме Приложения №38 в настоящей актуализации не выполняется.

Рассмотрение вариантов переоборудования котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, целесообразно осуществлять для районных котельных с величиной подключенной нагрузки свыше 100 Гкал/ч, чтобы обеспечивалась загрузка энергоисточника в базовом режиме.

Учитывая нагрузки на действующих котельных (менее 30 Гкал/ч), настоящая актуализация не предусматривает переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

  - Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается перевод котельных в пиковый режим по отношению к источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В п. Заозерный проектом запланировано строительство котельной мощностью 150 Гкал/ч, в случае реального роста нагрузок на данной территории. Новый источник будет иметь технологические связи с тремя ТЭЦ, в связи с чем на перспективу возможен режим максимальной загрузки ТЭЦ и использование новой котельной только в пиковом режиме. В настоящее время оценка перспективного режима работы котельной невозможна, поскольку:

- отсутствуют уточненные сведения для оценки величины прогнозного потребления тепловой мощности и тепловой энергии в зоне перспективной застройки;

- не определена площадка под строительство источника

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Проектом не предусматривается корректировка утвержденных температурных графиков.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Согласно требованиям СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 для расчетной температуры наружного воздуха минус 36°C при отказе наибольшего по мощности теплогенератора требуется обеспечить выдачу тепловой мощности на уровне не ниже 88% от расчетной нагрузки. При этом учитывается возможность резервирования теплоснабжения потребителей за счет других теплоисточников, имеющих доступ к тепловым сетям потребителя.

Исходя из перечня существующего оборудования, приведенного в Главе 1 и перечня оборудования после реконструкции, согласно Главе 7, а также перспективным балансам тепловой мощности, можно сделать однозначный вывод о том, что требуемый уровень надежности обеспечивается на всем периоде действия Схемы теплоснабжения.

Значения перспективной установленной мощности по каждому источнику тепловой энергии представлены в Приложении 1 Главы 7.

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива не предусматривается.

# Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

Стремление оптимизировать затраты теплоснабжающих организаций на развитие и реконструкцию, а также перекладки тепловых сетей для поддержания надёжности, задача максимально снизить тарифные последствия для потребителей обусловило поиск таких решений, в которых бы предложенные в проекте Схемы теплоснабжения мероприятия совмещали бы в себе различные цели:

- предлагаемые к строительству новые тепломагистрали, предназначенные для обеспечения тепловой энергией новых потребителей, одновременно бы повышали системную надёжность и способствовали повышению эффективности теплоснабжения существующих потребителей, например, в результате их переключения с котельных на источники комбинированной выработки тепловой энергии;

- предлагаемые в проекте Схемы теплоснабжения перекладки тепловых сетей, предназначенные для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, были бы минимизированы за счёт возможных переключений зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности источников, и одновременно бы повышали бы надежность теплоснабжения существующих потребителей за счёт вывода из эксплуатации старых участков;

- предложения по строительству тепловых сетей, при которых осуществляется возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, совмещали бы в себе цель перспективного повышения эффективности теплоснабжения и снижения тарифной нагрузки для потребителей.

Приводимые ниже предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей распределены по группам проектов согласно с Требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 154.

Структура проектов представлена ниже:

Группа проектов 1 - реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

2)	Группа проектов 2 - строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

3)	Группа проектов 3 - реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

4)	Группа проектов 4 - строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения;

5)	Группа проектов 5 - строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

6)	Группа проектов 6 - реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

7)	Группа проектов 7 - строительство или реконструкция насосных станций;

8)	Группа проектов 8 - строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности.

В качестве обоснования технического решения, включаемого в планы по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, представляются теплогидравлические расчеты, выполненные с использованием разработанной электронной модели Схемы теплоснабжения Города Кургана.

Предложения по развитию системы теплоснабжения в части тепловых сетей приведены в Главе 8 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них» и Главе 11 «Оценка надежности теплоснабжения» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Города Кургана до 2028 г. Решения принимались на основе расчетов, выполненных с использованием электронной модели системы теплоснабжения Города Кургана, описание которой приведено в Главе 3 «Электронная модель системы теплоснабжения» и соответствующих приложениях.

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) Схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

### Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Финансовые затраты на строительство и реконструкцию тепловых сетей для подключения новых потребителей ложатся на самих застройщиков в границах земельных участков.

В настоящем разделе приведены мероприятия по реконструкции и строительству тепловых сетей, входящих в состав группы проектов 02-01 и направлены на обеспечение присоединения перспективных потребителей к существующим и вновь построенным тепловым сетям от тепловых камер тепломагистралей до границы участка присоединяемого объекта.

В электронной модели системы теплоснабжения поселения, городского округа созданы новые модельные базы, которые отражают предложения по модернизации и реконструкции источников тепловой энергии, а также разработаны трассировки тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источников к новым потребителям.

Состав группы проектов 02-01 «Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения» для магистральных и распределительных сетей приведён в таблице ниже

Таблица 24 – Перечень мероприятий, по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

| Источник | Наименование участка | Перспективный потребитель | Протяженность участка, м | Год строительства/ реконструкции | Условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2020 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный жилой дом г.Курган 1 микрорайон участок №12 ООО "Эверест" | 80 | 2022 | 100 | Канальная |  | 267,05 | 2479,75 | 1068,20 | 3815,00 | 4578,00 | 267,05 | 2479,75 | 1068,20 | 3815,00 | 4578,00 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный жилой дом во 2 микрорайоне г. Кургана. 2 этап, 2 мкр-он, в районе строения №6 |  | 2022 | 100 | Канальная | ППМ | 37,37 | 347,05 | 149,50 | 533,92 | 640,70 | 37,37 | 347,05 | 149,50 | 533,92 | 640,70 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный ж.д. со встроенными нежилыми помещениями 5 микрорайон уч.№35 стр.2 |  | 2022 | 100 | Канальная |  | 1,59 | 14,79 | 6,37 | 22,75 | 27,30 | 1,59 | 14,79 | 6,37 | 22,75 | 27,30 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: 7 мкр., 2 этап |  | 2022 | 80 | Канальная |  | 2,01 | 18,69 | 8,05 | 28,75 | 34,50 | 2,01 | 18,69 | 8,05 | 28,75 | 34,50 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Детская поликлиника, 7 мкр. | 30 | 2022 | 100 | Канальная | ППМ | 25,99 | 241,37 | 103,97 | 371,33 | 445,60 | 25,99 | 241,37 | 103,97 | 371,33 | 445,60 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Магазин в 7 мкр. на земельном участке 45:25:020404:1758 |  | 2022 | 50 | Канальная |  | 1,62 | 15,06 | 6,49 | 23,17 | 27,80 | 1,62 | 15,06 | 6,49 | 23,17 | 27,80 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Магазин в 7 мкр. на земельном участке 45:25:020404:1759 |  | 2022 | 50 | Канальная |  | 0,72 | 6,66 | 2,87 | 10,25 | 12,30 | 0,72 | 6,66 | 2,87 | 10,25 | 12,30 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный жилой дом поз. 2.4, 7 мкр. 45:25:020404:1763, ООО СЗ "Дом на Голикова" |  | 2022 | 150 | Канальная | ППМ | 7,05 | 65,49 | 28,21 | 100,75 | 120,90 | 7,05 | 65,49 | 28,21 | 100,75 | 120,90 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Общеобразовательная организация на 1500 мест по адресу: г. Курган, 12 микрорайон | 53 | 2022 | 150 | Канальная | ППМ | 69,70 | 647,18 | 278,79 | 995,67 | 1194,80 | 69,70 | 647,18 | 278,79 | 995,67 | 1194,80 |
| ТЭЦ-1 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многокартирный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: б. Солнечный, 12, 12а |  | 2022 | 80 | Канальная | ППМ | 4,06 | 37,70 | 16,24 | 58,00 | 69,60 | 4,06 | 37,70 | 16,24 | 58,00 | 69,60 |
| ТЭЦ-1 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Жилая застройка в границах улиц Коли Мяготина - Савельева в г. Кургане. Комплекс жилых домов со встроенными помещениями по адресу: ул. Коли Мяготина, 185 | 34 101 | 2022 | 150 | Канальная Надземная | ППМ | 40,45 | 375,59 | 161,79 | 577,83 | 693,40 | 40,45 | 375,59 | 161,79 | 577,83 | 693,40 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный жилой дом по ул. Алексеева, 14а |  | 2023 | 125 | Канальная | ППМ | 3,94 | 36,56 | 15,75 | 56,24 | 67,49 | 4,13 | 38,35 | 16,52 | 59,00 | 70,80 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Центр культурного развития 4 мкр, 25 | 126 | 2023 | 80 | Канальная | ППМ | 78,57 | 729,57 | 314,28 | 1122,42 | 1346,90 | 82,42 | 765,32 | 329,68 | 1177,42 | 1412,90 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный ж.д. со встроенными нежилыми помещениями 5 микрорайон д. 35 стр. 3 |  | 2023 | 100 | Канальная | ППМ | 2,74 | 25,46 | 10,97 | 39,16 | 47,00 | 2,88 | 26,70 | 11,50 | 41,08 | 49,30 |
| ТЭЦ-1 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоквартирный жилой дом, 12 мкр, 34 | 25 | 2023 | 150 | Канальная | ППМ | 69,25 | 643,08 | 277,02 | 989,35 | 1187,23 | 72,65 | 674,59 | 290,59 | 1037,83 | 1245,40 |
| ТЭЦ-1 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Пристрой к зданию МБОУ г.Кургана "Прогимназия №63" б.Солнечный, №8 | 83 | 2023 | 100 | Канальная | ППМ | 74,94 | 695,90 | 299,77 | 1070,62 | 1284,75 | 78,62 | 730,00 | 314,46 | 1123,08 | 1347,70 |
| ТЭЦ-1 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Аргентовского, 125 | 39 | 2022 | 150 | Канальная | ППМ | 139,14 | 1292,00 | 556,55 | 1987,69 | 2385,22 | 145,96 | 1355,30 | 583,82 | 2085,08 | 2502,10 |
| Котельная 1,8 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | Хирургическое отделение онкологического диспансера по адресу: г. Курган, ул.Карбышева,33 | 1010 | 2022 | 200 | Надземная | Мин.маты | 1796,50 | 16681,76 | 7185,99 | 25664,25 | 30797,10 | 1796,50 | 16681,76 | 7185,99 | 25664,25 | 30797,10 |
| Котельная №16 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | ул. Пугачева, 77 (45:25:040319:23) |  | 2022 | 80 | Канальная Надземная | Мин.маты | 210,98 | 1959,10 | 843,92 | 3014,00 | 3616,80 | 210,98 | 1959,10 | 843,92 | 3014,00 | 3616,80 |
| ТЭЦ-1 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | ул. 5-я Больничная, 2 |  | 2022 |  | Канальная | ППМ | 752,57 | 6988,15 | 3010,28 | 10751 | 12901,20 | 752,57 | 6988,15 | 3010,28 | 10751 | 12901,20 |
| ТЭЦ-2 | подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям | 7 мкр., 3 этап |  | 2022 |  | Канальная | ППМ | 1,89 | 17,57 | 7,57 | 27,035 | 32,44 | 1,89 | 17,57 | 7,57 | 27,035 | 32,44 |
| Итого | 2833,65 | 26312,43 | 11334,58 | 40480,66 | 48576,79 | 2851,71 | 26480,13 | 11406,83 | 40738,67 | 48886,40 |

### Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-04 «Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки».

Схемой теплоснабжения предусмотрено выполнение следующих мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметров:

- Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра от УТ-46 до УТ-57 с Ду 50 мм на Ду 70 мм протяженностью 191,6 м. в 2021 году от котельной №22 для подключения перспективного потребителя №104 - 36-квартирный жилой дом со встроенными в цокольном этаже нежилыми помещениями.

- Реконструкция участка тепловой сети от Ст-247 до ответвления на перспективный жилой дом (уникальный номер 67 ) с Ду 150 мм на Ду 200 мм протяженностью 22 м, с Ду 80 мм на Ду 125 мм протяженностью 114,5 м, с Ду 50 мм на Ду 80 мм протяженностью 67,6 м. в 2023 году от ТЭЦ-1 для подключения перспективного потребителя №67 - Многоквартирный жилой дом.

- Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра от врезки на пр. Конституции 56а до врезки на пр. Конституции 56б с Ду 80 мм на Ду 200 мм протяженностью 304 м в 2022 году от ТЭЦ-1 для подключения перспективного потребителя №61 - Производственный цех.

- Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра от тепловой камеры ТК-24 до ЦТП-34 с Ду 200 мм на Ду 300 мм протяженностью 228 м в 2028 году от ТЭЦ-1 для подключения перспективного потребителя №64 - Застройка район КЗКТ

- Реконструкция участка тепловой сети с увеличением диаметра от ТК (ул. Кравченко/ул. Уральская) до ТК (ул. Кравченко/ул. Сибирская) с Ду 150 мм на Ду 200 мм протяженностью 230 м в 2026 году от ТЭЦ-1 для подключения перспективного потребителя №97 - застройка в квартале улиц Климова - Сибирская - Бурова-Петрова

В качестве обоснования необходимости выполнения мероприятий на тепловых сетях с увеличением диаметров ниже приведены результаты гидравлических расчетов с учетом и без учета мероприятий.

Рисунок 13 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от котельной №22 к перспективному потребителю №104 - 36-квартирный жилой дом со встроенными в цокольном этаже нежилыми помещениями

Рисунок 14 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от котельной №22 к перспективному потребителю №104 - 36-квартирный жилой дом со встроенными в цокольном этаже нежилыми помещениями (БЕЗ учета мероприятий)

Рисунок 15 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от котельной №22 к перспективному потребителю №104 - 36-квартирный жилой дом со встроенными в цокольном этаже нежилыми помещениями (с учетом мероприятий)

Рисунок 16 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №67 - Многоквартирный жилой дом

Рисунок 17 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №67 - Многоквартирный жилой дом (БЕЗ учета мероприятий)

Рисунок 18 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №67 - Многоквартирный жилой дом (с учетом мероприятий)

Рисунок 19 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №61 - Производственный цех

Рисунок 20 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №61 - Производственный цех (БЕЗ учета мероприятий)

Рисунок 21 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №61 - Производственный цех (с учетом мероприятий)

Рисунок 22 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №64 - Застройка район КЗКТ

Рисунок 23 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №64 - Застройка район КЗКТ (БЕЗ учета мероприятий)

Рисунок 24 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №64 - Застройка район КЗКТ (с учетом мероприятий)

Рисунок 25 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №97 - застройка в квартале улиц Климова - Сибирская - Бурова-Петрова

Рисунок 26 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №97 - застройка в квартале улиц Климова - Сибирская - Бурова-Петрова (БЕЗ учета мероприятий)

Рисунок 27 – Пьезометрический графика участка тепловой сети от ТЭЦ-1 к перспективному потребителю №97 - застройка в квартале улиц Климова - Сибирская - Бурова-Петрова (с учетом мероприятий)

Суммарные затраты на реализацию мероприятий по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки составят порядка 61,519 млн. руб. в ценах 2020 г. без НДС.

Таблица 25 – Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки (присоединения новых потребителей) (П43.2 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО-1 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ПСЗ-1/3 до ПСЗ 3/3 (ул.Мостостроителей) (1 этап) | 1650 | 2024 | 700 | 1000 | Надземная | ППУ | 16532,3 | 153514,1 | 66129,1 | 236175,5 | 283410,6 | 18097,9 | 168052,1 | 72391,7 | 258541,7 | 310250 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ПСЗ-1/3 до ПСЗ 3/3 (ул.Мостостроителей) (2 этап) | 1650 | 2025 | 700 | 1000 | Надземная | ППУ | 15846,3 | 147144,0 | 63385,1 | 226375,5 | 271650,5 | 18097,9 | 168052,1 | 72391,7 | 258541,7 | 310250 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от НС 1,2 до ТК-33 (ул.Зорге, ул.Косая, ул.9 января, ул.Васильева) | 788 | 2026 | 700 | 1000 | Канальная | ППУ | 14562,0 | 135218,3 | 58247,9 | 208028,2 | 249633,8 | 17330,8 | 160929,2 | 69323,3 | 247583,3 | 297100 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ТК-39А до ТК-39/6 (от ул.Пушкина по ул.Кирова до ул.М.Горького) | 826 | 2027 | 500 | 600 | Канальная | ППУ | 8674,0 | 80544,0 | 34695,9 | 123913,9 | 148696,7 | 10747,3 | 99796,1 | 42989,1 | 153532,5 | 184239 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ТК-49 до ТК-50А, 39/19 (от ул.К.Мяготина, по ул.Пролетарской, Савельева до ул.М.Горького) | 955 | 2028 | 500 | 700 | Канальная | ППУ | 11374,5 | 105620,0 | 45497,8 | 162492,3 | 194990,7 | 14658,0 | 136110,0 | 58632,0 | 209400,0 | 251280 |
| Итого | 5869 |  |  |  |  |  | 66989,1 | 622040,4 | 267955,8 | 956985,4 | 1148382,3 | 78931,9 | 732939,5 | 315727,8 | 1127599 | 1353119 |

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей системы теплоснабжения, которые обеспечивают поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при выполнении условий надёжности теплоснабжения, входящие в группу проектов №4, на территории Города Кургана не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения г. Кургана необходимо реализовать:

- Сохранение температурного графика 115/70℃. Сохранение графика предполагает проведение мероприятий на тепловых сетях.

- Промывка теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах и ЦТП, а также существующих внутридомовых систем теплоснабжения потребителей. Промывку существующих внутренних систем теплоснабжения потребителей рекомендуется выполнить в 5 этапов по районам теплоснабжения. Стоимость мероприятий по промывке теплообменников в индивидуальных тепловых пунктах и ЦТП, а также существующих внутренних систем теплоснабжения потребителей составит ориентировочно 492,738 млн. руб. в ценах 2020 г., без НДС. В стоимость включены мероприятия по наладке.

### Сохранение температурного графика 115/70℃ с проведением мероприятий на тепловых сетях с увеличением диаметров

Для тепловых сетей города Кургана с закрытой системой теплоснабжения от источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии принято качественно-количественное регулирование отпуска тепловой энергии по температурному графику 115-70°С со срезкой 100-70 °С. Расчетная температура наружного воздуха -36 °С. Расчетный расход теплоносителя с источника ТЭЦ-1 при утвержденном температурном графике 115/70℃ составит 13 567 т/ч.

В электронной модели системы теплоснабжения г. Кургана был рассчитан фактический режим работы, который показал реальную картину и условия работы объектов системы теплоснабжения.  Ниже на рисунках представлена раскраска тепловых сетей по располагаемым напорам ( ________ - менее 5 м; ________ - от 5 до 15 м; ________ - от 15 до 30 м; ________ - от 30 до 60 м; ________ - от 60 до 200 м.), а также пьезометрический график, отражающий существующий гидравлический режим, и путь для его построения.

Рисунок 28 – Раскраска тепловых сетей по располагаемым напорам

Рисунок 29 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети существующее положение (температурный график 115/70℃)

Рисунок 30 – Пьезометрический график участка тепловой сети существующее положение (температурный график 115/70℃)

На пьезометрическом графике для существующего положения видно, что система теплоснабжения работает с отрицательными перепадами на магистральных тепловых сетях, «разворачивая» их с помощью большого числа насосных, установленных на ответвлениях к распределительным сетям и на магистралях. Установленный режим работы является крайне ненадежным, из-за постоянной зависимости от работы подкачивающих установок. В случае отключения электроэнергии может произойти аварийная ситуация, а именно опрокидывание циркуляции, по причине которой потребители будут отключены от теплоснабжения.

Кроме всего наблюдается низкая пропускная способность магистральных тепловых сетей, удельные линейные потери напора достигают 20 мм/м и более  при допустимых 8 мм/м, что приводит к отрицательным перепадам на узлах тепловой сети.

Реконструкция магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров позволит снизить линейные потери напора на участках и установить оптимальный гидравлический режим работы тепловых сетей

Рисунок 31 – Раскраска тепловых сетей по располагаемым напорам (Сохранение температурного графика 115/70℃)

Рисунок 32 – Путь для построения пьезометрического графика участка тепловой сети существующее положение (Сохранение температурного графика 115/70℃)

Рисунок 33 – Пьезометрический график участка тепловой сети существующее положение (Сохранение температурного графика 115/70℃)

При сохранении температурного графика на существующих тепловых сетях планируются следующие мероприятия.

Проектом актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 год  запланировано переключение котельных №№ 20, 22 на Курганскую ТЭЦ-2. Для реализации данного переключения требуется выполнение следующих мероприятий:

- Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ -К22 до котельной №22. Установка насосного оборудования марка насоса BL 80/170-30/2 в 2026 - -2028 гг.

- Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ-К20 до котельной №20 с заменой ввода на ЦТП №К25. Установка насосного оборудования марка насоса BL 100/345-30/4 в 2026 - -2028 гг.

Таблица 26 – Объемы реконструкции тепловых сетей в зоне деятельности ЕТО для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных (П43.4 МУ)

| Источник | Наименование участка | Длина участка, м | Год строительства/ реконструкции | Существующий условный диаметр, мм | Перспективный условный диаметр, мм | Вид прокладки тепловой сети | Теплоизоляционный материал | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО-1 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ПСЗ-1/3 до ПСЗ 3/3 (ул.Мостостроителей) (1 этап) | 1650 | 2024 | 700 | 1000 | Надземная | ППУ | 16532,3 | 153514,1 | 66129,1 | 236175,5 | 283410,6 | 18097,9 | 168052,1 | 72391,7 | 258541,7 | 310250 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ПСЗ-1/3 до ПСЗ 3/3 (ул.Мостостроителей) (2 этап) | 1650 | 2025 | 700 | 1000 | Надземная | ППУ | 15846,3 | 147144,0 | 63385,1 | 226375,5 | 271650,5 | 18097,9 | 168052,1 | 72391,7 | 258541,7 | 310250 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от НС 1,2 до ТК-33 (ул.Зорге, ул.Косая, ул.9 января, ул.Васильева) | 788 | 2026 | 700 | 1000 | Канальная | ППУ | 14562,0 | 135218,3 | 58247,9 | 208028,2 | 249633,8 | 17330,8 | 160929,2 | 69323,3 | 247583,3 | 297100 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ТК-39А до ТК-39/6 (от ул.Пушкина по ул.Кирова до ул.М.Горького) | 826 | 2027 | 500 | 600 | Канальная | ППУ | 8674,0 | 80544,0 | 34695,9 | 123913,9 | 148696,7 | 10747,3 | 99796,1 | 42989,1 | 153532,5 | 184239 |
| Курганская ТЭЦ-1 | Участок от ТК-49 до ТК-50А, 39/19 (от ул.К.Мяготина, по ул.Пролетарской, Савельева до ул.М.Горького) | 955 | 2028 | 500 | 700 | Канальная | ППУ | 11374,5 | 105620,0 | 45497,8 | 162492,3 | 194990,7 | 14658,0 | 136110,0 | 58632,0 | 209400,0 | 251280 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Строительство магистральных сетей, переключение потребителей тепловой энергии на источники комбинированной выработки (в двухтрубном исполнении) Подготовка проектно-сметной документации |  | 2024 |  |  |  | ППУ | 2469,7 | 21780,6 | 9382,4 | 33632,8 | 40359,3 | 2712,5 | 25187,5 | 10850,0 | 38750,0 | 46500,0 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Строительство магистральных сетей, переключение потребителей тепловой энергии на источники комбинированной выработки (в двухтрубном исполнении) Подготовка проектно-сметной документации |  | 2025 |  |  |  | ППУ | 2367,9 | 20983,3 | 9038,9 | 32390,1 | 38868,1 | 2712,5 | 25187,5 | 10850,0 | 38750,0 | 46500,0 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ -К22 до котельной №22. Установка насосного оборудования марка насоса BL 80/170-30/2 |  | 2026 |  |  |  | ППУ | 1356,1 | 12001,7 | 5170,0 | 18527,8 | 22233,3 | 1618,6 | 15030,2 | 6474,6 | 23123,4 | 27748,1 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ -К22 до котельной №22. Установка насосного оборудования марка насоса BL 80/170-30/2 |  | 2027 |  |  |  | ППУ | 1302,6 | 11514,7 | 4960,2 | 17777,5 | 21332,9 | 1618,6 | 15030,2 | 6474,6 | 23123,4 | 27748,1 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ -К22 до котельной №22. Установка насосного оборудования марка насоса BL 80/170-30/2 |  | 2028 |  |  |  | ППУ | 1252,5 | 11058,0 | 4763,4 | 17073,9 | 20488,7 | 1618,6 | 15030,2 | 6474,6 | 23123,4 | 27748,1 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ-К20 до котельной №20 с заменой ввода на ЦТП №К25. Установка насосного оборудования марка насоса BL 100/345-30/4 |  | 2026 |  |  |  | ППУ | 4558,1 | 40341,3 | 17377,8 | 62277,2 | 74732,7 | 5440,7 | 50521,0 | 21762,9 | 77724,6 | 93269,5 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ-К20 до котельной №20 с заменой ввода на ЦТП №К25. Установка насосного оборудования марка насоса BL 100/345-30/4 |  | 2027 |  |  |  | ППУ | 4378,6 | 38704,1 | 16672,5 | 59755,2 | 71706,3 | 5440,7 | 50521,0 | 21762,9 | 77724,6 | 93269,5 |
| Курганская ТЭЦ-2 | Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ-К20 до котельной №20 с заменой ввода на ЦТП №К25. Установка насосного оборудования марка насоса BL 100/345-30/4 |  | 2028 |  |  |  | ППУ | 4210,2 | 37169,0 | 16011,3 | 57390,5 | 68868,5 | 5440,7 | 50521,0 | 21762,9 | 77724,6 | 93269,5 |
| Итого по ЕТО-1 | 9024,5 |  |  |  |  |  | 88884,7 | 815593,2 | 351332,4 | 1255810,3 | 1506972,2 | 105534,8 | 979968,1 | 422140,3 | 1507643,2 | 1809171,8 |
| Итого по г. Кургану | 9024,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88884,7 | 815593,2 | 351332,4 | 1255810,3 | 1506972,2 | 105534,8 | 979968,1 | 422140,3 | 1507643,2 | 1809171,8 |

### Подготовка оборудования ЦТП и ИТП для перехода на повышенный температурный график. Санация внутренних систем

Санация внутренних систем потребителей увеличит качество теплоснабжения потребителей. Указанные мероприятия рекомендуется выполнить в 5 этапов по районам теплоснабжения.

Рисунок 34 – Этапность выполнения работ по промывке  внутридомовых систем теплоснабжения потребителей

Адресная программа промывки внутридомовых систем и теплообменников ИТП и ЦТП приведена в Приложении 1 к Главе 8. График реализации программы промывки внутридомовых систем и теплообменников приведен в таблице ниже:

Таблица 27 – График реализации программы промывки внутридомовых систем и теплообменников

| Наименование этапа | Год реализации |
| --- | --- |
| Подготовка и наладка оборудования потребителей 1 этап | 2023 |
| Подготовка и наладка оборудования потребителей 2 этап | 2023 |
| Подготовка и наладка оборудования потребителей 3 этап | 2024 |
| Подготовка и наладка оборудования потребителей 4 этап | 2024 |
| Подготовка и наладка оборудования потребителей 5 этап | 2024 |
| Подготовка и наладка оборудования ЦТП 1 этап | 2023 |
| Подготовка и наладка оборудования ЦТП 2 этап | 2023 |
| Подготовка и наладка оборудования ЦТП 3 этап | 2024 |
| Подготовка и наладка оборудования ЦТП 4 этап | 2024 |
| Подготовка и наладка оборудования ЦТП 5 этап | 2024 |

Мероприятия по наладке и промывке внутридомовых систем относится к зоне ответственности управляющих компаний, в связи с чем данные мероприятия необходимо реализовывать в рамках подготовки к отопительному периоду.

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-02 «Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных».

  - Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия, рассматриваемые в данном разделе, включаются в подгруппу проектов 02-03 «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса».

Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей, в соответствии с требованиями п. 1.13 типовой инструкции по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации РД 153-34.0-20.522.99, соответствует 25 годам эксплуатации. Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации более 25 лет, подлежат реконструкции (капитальному ремонту с заменой трубопроводов), экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию.

В г. Кургане на начало 2022 г. около 65,4% тепловых сетей имеют срок эксплуатации более 25 лет. Средний срок эксплуатации тепловых сетей составляет 31,8 лет. Необходимый объем затрат на реконструкцию тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом, находящихся в эксплуатации ПАО «КГК» и ООО «КТЭС», на 2020 г. составляет 9 247,0 млн. руб. (в ценах 2022 г. без НДС).

Указанная информация представлена по паспортным характеристикам участков тепловых сетей г. Кургана, предоставленным ТСО. Следует отметить, что данная информация может не охватывать бесхозяйные сетевые объекты, а также тепловые сети, формально не получившие статус бесхозяйных характеризующиеся: либо сроком эксплуатации более 25 лет, либо техническим состоянием, требующим замены указанных активов (в виду длительного неисполнения регламентной деятельности по текущему ремонту и обслуживанию). Из этого можно сделать вывод, что фактическая доля тепловых сетей со сроком эксплуатации более 25 лет будет несколько выше после проведения технической инвентаризации сетевых объектов, в отношении которых установлен (либо требуется установить) статус бесхозяйных.

Оценка необходимых объемов реконструкции проведена по существующему и перспективному положению системы теплоснабжения г. Кургана, то есть учитывает перспективные мероприятия на тепловых сетях, которые рассмотрены в текущей главе и требуют изменения диаметров трубопроводов. При планировании реконструкции ветхих тепловых сетей эти мероприятия должны быть учтены и должны, при необходимости, предусматривать изменение диаметра трубопроводов для повышения эффективности их функционирования, исходя из загруженности тепловых сетей.

Необходимо отметить также, что отнесение сетей со сроком эксплуатации более 25 лет к сетям с исчерпанным эксплуатационным ресурсом весьма условно. Разумеется, далеко не все сети старше 25 лет исчерпали свой ресурс, как и далеко не все сети моложе 25 лет сохраняют способность к эксплуатации.

Следуя рекомендациям НП «Российское теплоснабжение», а также учитывая зарубежный опыт, следует максимально стремиться к поддержанию и повышению эксплуатационного ресурса тепловых сетей, когда нормальный срок службы может быть существенно повышен. В настоящее время трудно рассчитывать на наличие финансовых средств для выполнения ежегодных перекладок по ветхости в среднем в объеме 4%, а если бы такие средства и имелись, при таких затратах трудно было бы сохранить конкурентоспособность самого принципа централизованного теплоснабжения.

Повышение срока службы тепловых сетей обеспечивается повышением уровня эксплуатации, где первостепенное значение для условий Кургана имеет борьба с внутренней коррозией, сокращением утечек, в том числе в результате увеличения объемов локально-вставочных ремонтов, оптимизацией ремонтных работ, включая оптимальный выбор мест перекладок и длины заменяемых участков, обеспечивающих опережающие темпы перекладок по сравнению с развитием повреждений. Важную роль играет обеспечение долговечности вновь прокладываемых участков, для чего рекомендовано использовать стандарты НП «Российское теплоснабжение» на тепловые сети повышенного срока службы, отраслевую сертификацию поставщиков и типовые методики контроля качества строительных работ. Рациональное управление как эксплуатацией, так и развитием тепловых сетей, и, в целом, систем теплоснабжения, невозможно без внедрения системы комплексного мониторинга, включающей, в том числе, функции контроля и подтверждения эффектов как инвестиционных мероприятий, входящих в состав схемы теплоснабжения, так и текущей эксплуатационной деятельности.

Принятое определение ветхих сетей, как сетей со сроком службы более 25 лет, имеет, тем не менее, безусловную ценность в качестве некой «реперной» оценки, позволяющей судить о динамике старения сетей вместе с динамикой связанных с состоянием сетей эффектов.

В ПАО «КГК» и ООО «КТЭС» не принят инвестиционный подход к мероприятиям по реконструкции «ветхих» тепловых сетей, когда на определенный период составляется инвестиционная программа, включающая эти мероприятия, а применяется метод текущих ремонтов. Утвержденные на 2022 г. затраты на такой ремонт по обеим ТСО составляют в сумме 83 427,2 тыс. руб. Этого объема достаточно для того, чтобы переложить лишь 0,3% тепловых сетей в год, что является крайне низким показателем.

Согласно мастер-плану текущей актуализации схемы теплоснабжения г. Кургана для развития системы тепловых сетей города принят «консервативный» сценарий, при котором средний срок эксплуатации тепловых сетей по состоянию на конец 2022 г. (32,6 лет) сохраняется на всем периоде схемы теплоснабжения.

При консервативном сценарии объемы затрат на реконструкцию тепловых сетей будет значительно превышать объемы, утвержденные для ПАО «КГК» и ООО «КТЭС». Эту разницу предлагается покрывать из бюджетных средств, поскольку непосредственным «выгодоприобретателем» в результате реализации мероприятий выступает население Кургана, получая более надежную систему теплоснабжения.

Объемы затрат в ценах 2022 г. без НДС за 2022-2028 гг. по консервативному сценарию развития составят 2 864,5 млн. руб.

Доля реконструкции тепловых сетей и доля «ветхих» тепловых сетей от общей материальной характеристики после реализации консервативного сценария представлены на рисунках ниже.

Рисунок 35 – Доля реконструкции тепловых сетей

Рисунок 36 – Доля «ветхих» тепловых сетей

Важнейшим показателем, характеризующим систему теплоснабжения, является ее надежность. В свою очередь на надежность теплоснабжения большое, но не определяющее, значение оказывает средний срок эксплуатации тепловых сетей. В Кургане средний срок эксплуатации тепловых сетей на начало 2022 г. составляет 31,8 лет.

Наряду со средним сроком эксплуатации был проведен анализ технических показателей тепловых сетей, таких как материальная характеристика, способ прокладки, количество отказов, температурный график, при котором тепловые сети функционируют. Для каждого участка был определен комплексный коэффициент эксплуатации, учитывающий данные показатели и характеризующий их влияние на систему тепловых сетей Кургана в целом. На основе данной динамики можно спрогнозировать количество отказов на тепловых сетях.

На рисунке ниже показаны динамика количества отказов на тепловых сетях вследствие реализации консервативного сценария.

Рисунок 37 – Отказы на тепловых сетях

Из рисунка видно, что несмотря на сохранение среднего срока эксплуатации тепловых сетей на том же уровне (32,6 лет), изменения количества отказов не повторяет таковой по среднему сроку эксплуатации тепловых сетей. Данный факт еще раз свидетельствует о том, что средний срок эксплуатации, как было отмечено ранее, не является определяющим по влиянию на надежность теплоснабжения, а также говорит о необходимости выборочной реконструкции тепловых сетей для продления их ресурса.

Однако, неоспоримым является и факт того, что чем больше объемы реконструкции тепловых сетей, тем меньше нормативные тепловые потери в них. На рисунке ниже отражено изменение нормативных тепловых потерь в существующих тепловых сетях (без учета строительства тепловых сетей для подключения перспективных потребителей) в зоне деятельности ЕТО №001 вследствие реализации сценария развития относительно базового 2021 г., а также перехода в 2022 г. зоны теплоснабжения от ТЭЦ на температурный график 125/70(С.

Рисунок 38 – Динамика нормативных тепловых потерь

Следует сказать, что как продление эксплуатационного ресурса, так и уменьшение потерь в значительной степени зависят от аналитической и организационной работы, выполняемой по результатам мониторинга фактического состояния тепловых сетей, выявления зон и отдельных участков тепловых сетей с наибольшими потерями. На двух рисунках, приведенных ниже, показано, что может дать оценка фактических тепловых потерь и организованный в соответствии с ней дифференцированный подход к реконструкции тепловых сетей.

Фактические потери в тепловых сетях делятся на:

- Нормативные – определяемые теплотехническими характеристиками изоляции и режимом работы;

- Сверхнормативные – определяемые отклонением теплотехнических характеристик от нормативного значения в результате влияния различных условий эксплуатации (повреждение изоляции, подтопление, разрушение тепловых камер и каналов, некачественные ремонты и пр.).

Сверхнормативные потери имеют неравномерное распределение по участкам тепловых сетей в зоне централизованного источника. Из общего количества тепловых сетей могут быть выделены участки, имеющие наибольшие и наименьшие сверхнормативные потери. На основании таких данных может быть построено распределение, например, представленное на рисунке.

Рисунок 39 – Распределение тепловых потерь в тепловых сетях

Выявление и локализация участков, имеющих наибольшие сверхнормативные потери, позволяет выполнять ограниченную реконструкцию тепловых сетей, экономическая эффективность которой в разы превышает эффективность сплошных перекладок (по соотношению затраты/эффекты).

Так для зоны действия условного источника теплоснабжения, фактические потери в тепловых сетях которого составляют 1,93 от нормативных значений, могут быть выделены 20% тепловых сетей, на которые приходится 57% от общих сверхнормативных потерь.

Для приведенного примера замена 20% тепловых сетей позволяет снизить потери в сети до 1,2 от нормативных значений, или, в целом по системе, на 67%.

Рисунок 40 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом

Результаты сделанного для примера расчёта приведены в таблице ниже.

Таблица 28 – Эффект от выборочной реконструкции тепловых сетей с исчерпанным эксплуатационным ресурсом

| Наименование | До реконструкции | После реконструкции | Эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативные потери | 1,0 | 0,9 | -0,1 |
| Сверхнормативные потери | 0,93 | 0,4 | -0,57 |
| Суммарные (фактические потери) | 1,93 | 1,3 | -0,67 |
| Доля перекладок |  | 20% |

Всего 20% переложенных сетей, - при включении в эти 20% участков с наибольшими потерями, - сократят потери в системе на 67%.

Для снижения повреждаемости предполагается капитальный ремонт самых проблемных тепловых сетей. Ниже приведена таблица капитальных ремонтов тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса на ближайшую перспективу.

Таблица 29 – Капитальный ремонт тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № | Наименование участка | Адрес участка | Диаметр трубы | Длина участка | Способ прокладки | ЕТО | Предварительная стоимось в ценах 2023 года, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПСЗ-7 - ТК-62 | от пр.Машиностроителей, 2В до ул. Химмашевская (по пр. Машиностроителей) | 1020 920 820 | 538 187 220 | подземная | 1 | 130 833,57 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 38 482,99 |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 42 329,92 |
| 2 | ТК-33 - ТК35 | от ул. Пушкина, 47 до ул. С.Васильева, 32 (по ул. С.Васильева) | 720 | 325 | подземная | 1 | 54 424,92 |
| 3 | ТК-39/19 - ТК39/24 | от ул. Савельева до ул.Новая (по ул. М.Горького) | 520 | 856 | подземная | 1 | 103 995,25 |
| 4 | ТК-39-ТК-42 | от ул. Кирова до ул. Пушкина, 106 (по ул. Пушкина) | 720 | 395 | подземная | 1 | 66 147,21 |
| 5 | ПСЗ-4 - ТК-315 | от ул. Правды д.1 до перекрёстка с улицей Кольцева (по ул. Правды) | 1020 | 1520 | подземная | 1 | 369 641,31 |
| 6 | ТК-319 - Н.С.-3,4 | от ул. Октябрьская.9 до ул. Отдыха, 84Б | 1020 | 1252 | подземная | 1 | 304 467,71 |
| 7 | Н.С.-3,4 - ПСЗ-5 | от ул. Отдыха, 84 до ул. Рабоче-Крестьянская, 8 | 1020 | 855 | подземная | 1 | 207 923,24 |
| 8 | ТК-37 - ТК-41 | Участок тепловой сети от ТК-37 - ТК-41 (от ул. Красина до ул. Томина по ул. Пушкина) | 720 | 956 | подземная | 1 | 92 770,07 |
| 9 | ТК-42 - ТК-43 | Участок тепловой сети от ТК-42 - ТК-43 (от ул. Володарского до пл. им. Ленина по ул. Пушкина) | 630 | 440 | подземная | 1 | 36 629,10 |
|  | ИТОГО по ЕТО |  | 1 447 645,26 |
| 1 | Котельная № 1,8 | Участок теплосети от шахты опуска до камеры возле дома ул. Карбышева, 52 (инв.№ 2050201147 - Тепловая трасса от котельной № 1) | 219 | 150 | подземная | 2 | 11 364,93 |
| 2 | Котельная № 22 | Участок теплосети от дома по ул. Анфиногенова, 25А до ул. Братская, 2; с заменой лотков и плит (инв.№ 2050201156 - Тепловая трасса от котельной № 22) | 219 | 160 | подземная | 2 | 11 578,40 |
| 3 | Котельная № 23 | Участок от камеры напротив Перинатального центра до камеры по ул. Карбышева, 58 (инв.№ 2060009012 - Тепловая трасса от врезки в тепловую трассу на новый корпус Ж/Д больницы до здания старой котельной) | 219 | 50 | подземная | 2 | 3 788,31 |
| 4 | Котельная № 16 | Участок от ТП-1 в сторону ТК-1 (инв.№ 2050201153 - Тепловая трасса от котельной № 16) | 325 | 400 | подземная | 2 | 34 304,69 |
|  | ИТОГО по ЕТО |  | 61 036,33 |

  - Строительство и реконструкция насосных станций

В 2025 – 2027 гг. в зоне действия Курганской ТЭЦ-1 планируется строительство НС-8 и НС-9. Сводные капительные затраты представлены в таблице ниже.

Таблица 29 – Объемы строительства насосных станций (П43 МУ)

| Наименование насосной станции, место установки | Год строительства/реконструкции | Затраты в ценах 2022 года, без НДС, тыс. руб. | Затраты в ценах 2022 года, с НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, без НДС, тыс. руб. | Затраты в прогнозных ценах, с НДС, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоимость ПИР и ПСД в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость оборудования в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость СМР в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость в ценах 2022 года, тыс. руб. | Стоимость ПИР и ПСД на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость оборудования на дату реализации, тыс. руб. | Стоимость СМР на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. | ВСЕГО Стоимость на дату реализации, тыс. руб. |
| ЕТО-1 |
| Строительство насосных станций НС-8, НС-9 | 2025 | 884,4 | 7837,4 | 3376,1 | 12097,9 | 14517,5 | 1013,1 | 9407,7 | 4052,5 | 14473,3 | 17368,0 |
| Строительство насосных станций НС-8, НС-9 | 2026 | 848,8 | 7512,1 | 3236,0 | 11596,8 | 13916,2 | 1013,1 | 9407,7 | 4052,5 | 14473,3 | 17368,0 |
| Строительство насосных станций НС-8, НС-9 | 2027 | 815,3 | 7207,2 | 3104,6 | 11127,2 | 13352,6 | 1013,1 | 9407,7 | 4052,5 | 14473,3 | 17368,0 |
| Строительство насосных станций НС-8, НС-9 (Технологическое присоединение к электрическим сетям) | 2024 | 565,9 | 4990,3 | 2149,7 | 7705,8 | 9247,0 | 621,5 | 5770,8 | 2485,9 | 8878,2 | 10653,9 |
| Строительство насосных станций НС-8, НС-9 (Технологическое присоединение к электрическим сетям) | 2025 | 542,5 | 4807,6 | 2071,0 | 7421,1 | 8905,3 | 621,5 | 5770,8 | 2485,9 | 8878,2 | 10653,9 |
| Итого по ЕТО-1 | 3656,9 | 32354,5 | 13937,3 | 49948,8 | 59938,5 | 4282,4 | 39764,7 | 17129,4 | 61176,5 | 73411,7 |
| Итого по г. Кургану | 3656,9 | 32354,5 | 13937,3 | 49948,8 | 59938,5 | 4282,4 | 39764,7 | 17129,4 | 61176,5 | 73411,7 |

  - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Мероприятия, направленные на повышение надежности теплоснабжения, условно можно разделить на две группы:

- мероприятия по реконструкции ветхих тепловых сетей.

- мероприятия по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности.

По результатам расчетов мероприятий по строительству и реконструкции распределительных тепловых сетей с увеличением диаметров, для обеспечения нормативной надежности не требуется

Проекты по реконструкции тепловых сетей без изменения диаметра рассмотрены в разделе 6.5.

# Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории г. Кургана нет потребителей, подключенных по открытой схеме.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, проектом актуализированной Схемы теплоснабжения Города Кургана на 2020 г. не предусматривается.

# Перспективные топливные балансы

Изменения в перспективных топливных балансах уточнены отдельно по источникам комбинированной выработки, представлены отдельно расходы топлива на выработку электрической и на выработку тепловой энергии

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения отпуска тепловой и электрической энергии и потребления топлива всеми источниками теплоснабжения г. Кургана (в т.ч. и новыми котельными) приведены ниже в таблице, а также в Приложении 1 Главы 10.

Таблица 30 – Перспективные топливные балансы по ТЭЦ

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоисточник № | 1 | ТЭЦ-1, эксплуатирующая организация - ПАО «КГК» |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 1631,042 | 1631,042 | 1625,747 | 1625,600 | 1616,942 | 1614,151 | 1685,967 | 1691,420 | 1698,912 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 1228,471 | 1233,400 | 1242,846 | 1251,471 | 1261,740 | 1266,257 | 1266,257 | 1266,257 | 1266,257 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 836,434 | 840,785 | 845,135 | 849,486 | 853,837 | 858,187 | 862,538 | 866,889 | 871,239 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 392,04 | 392,62 | 397,71 | 401,99 | 407,90 | 408,07 | 403,72 | 399,37 | 395,02 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 596,99 | 598,37 | 600,19 | 602,58 | 604,10 | 604,93 | 616,09 | 616,94 | 618,10 |
| а) на отпуск электрической энергии | тыс. ту.т | 343,53 | 344,90 | 347,55 | 349,96 | 352,83 | 354,09 | 354,09 | 354,09 | 354,09 |
| б) на отпуск тепловой энергии | тыс. ту.т | 253,46 | 253,46 | 252,64 | 252,62 | 251,27 | 250,84 | 262,00 | 262,85 | 264,01 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт∙ч | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 | 279,6 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 | 150,3 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт∙ч | 329,1 | 328,9 | 328,6 | 328,4 | 327,9 | 327,8 | 329,1 | 329,3 | 329,4 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 | 155,4 |
| Теплоисточник № | 2 | ТЭЦ-2, эксплуатирующая организация - ПАО «КГК» |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 500,000 | 500,000 | 498,671 | 518,995 | 519,107 | 523,391 | 522,292 | 521,217 | 519,602 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 1767,826 | 1774,919 | 1788,513 | 1800,925 | 1815,701 | 1822,202 | 1822,202 | 1822,202 | 1822,202 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 554,860 | 557,579 | 560,298 | 563,017 | 565,736 | 568,455 | 571,174 | 573,893 | 576,613 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1212,97 | 1217,34 | 1228,21 | 1237,91 | 1249,96 | 1253,75 | 1251,03 | 1248,31 | 1245,59 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 442,30 | 443,88 | 446,77 | 451,54 | 454,83 | 456,70 | 456,59 | 456,48 | 456,32 |
| а) на отпуск электрической энергии | тыс. ту.т | 392,84 | 394,42 | 397,44 | 400,20 | 403,48 | 404,92 | 404,92 | 404,92 | 404,92 |
| б) на отпуск тепловой энергии | тыс. ту.т | 49,46 | 49,46 | 49,33 | 51,34 | 51,35 | 51,77 | 51,67 | 51,56 | 51,40 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 | 222,2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 | 95,6 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,2 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 | 236,1 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 | 98,9 |
| Теплоисточник № | 3 | Западная ТЭЦ (ТЭЦ-3), эксплуатирующая организация - ПАО «КГК» |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 108,364 | 108,364 | 108,364 | 108,364 | 108,364 | 108,364 | 108,364 | 108,364 | 108,364 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 154,093 | 154,712 | 155,897 | 156,979 | 158,267 | 158,833 | 158,833 | 158,833 | 158,833 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 154,093 | 154,712 | 155,897 | 156,979 | 158,267 | 158,833 | 158,833 | 158,833 | 158,833 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 42,69 | 42,80 | 42,99 | 43,17 | 43,38 | 43,47 | 43,47 | 43,47 | 43,47 |
| а) на отпуск электрической энергии | тыс. ту.т | 25,36 | 25,46 | 25,65 | 25,83 | 26,04 | 26,14 | 26,14 | 26,14 | 26,14 |
| б) на отпуск тепловой энергии | тыс. ту.т | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 | 17,34 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 | 164,5 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 | 159,8 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 | 170,6 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| ИТОГО по ТЭЦ |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 2239,406 | 2239,406 | 2232,782 | 2252,959 | 2244,413 | 2245,907 | 2316,623 | 2321,001 | 2326,878 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 3150,390 | 3163,030 | 3187,256 | 3209,375 | 3235,707 | 3247,293 | 3247,293 | 3247,293 | 3247,293 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 1545,387 | 1553,075 | 1561,330 | 1569,482 | 1577,839 | 1585,476 | 1592,546 | 1599,615 | 1606,685 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1605,003 | 1609,955 | 1625,926 | 1639,893 | 1657,868 | 1661,817 | 1654,748 | 1647,678 | 1640,608 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 1082 | 1085 | 1090 | 1097 | 1102 | 1105 | 1116 | 1117 | 1118 |
| а) на отпуск электрической энергии | тыс. ту.т | 762 | 765 | 771 | 776 | 782 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| б) на отпуск тепловой энергии | тыс. ту.т | 320 | 320 | 319 | 321 | 320 | 320 | 331 | 332 | 333 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,1 | 138,1 | 138,0 | 138,4 | 138,4 | 138,5 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 266,7 | 267,7 | 269,8 | 271,7 | 273,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 142,6 | 142,6 | 142,5 | 142,9 | 142,9 | 143,0 |

Результаты расчетов перспективных топливных балансов по каждой котельной представлены в таблицах ниже, а именно, приведены следующие показатели:

- прогнозные значения выработки тепловой энергии;

- удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии;

- прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии;

- прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии;

- максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний);

- максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний).

Максимально часовые расходы топлива на выработку тепловой энергии по источникам теплоснабжения рассчитаны по нагрузкам потребителей:

Для зимнего периода – по нагрузке при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления -36 °С.

Для летнего периода – по среднечасовой нагрузке ГВС потребителей.

Таблица 31 – Прогнозные значения выработки тепловой энергии

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КГЭС" и ПАР "КГК" |
| 1 | Котельная №1.8 | природный газ | 64231 | 69135 | 76541 | 76412 | 76287 | 76163 | 76043 | 75924 |
| 2 | Котельная №5 | природный газ | 9334 | 9142 | 9119 | 9097 | 9075 | 9053 | 9032 | 9011 |
| 3 | Котельная №11 | уголь | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 | Котельная №12 | природный газ | 11601 | 11135 | 11058 | 10983 | 10910 | 10838 | 10767 | 10698 |
| 5 | Котельная №13 | уголь | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Котельная №14 | природный газ | 17397 | 16898 | 16888 | 16878 | 16868 | 16859 | 16850 | 16841 |
| 7 | Котельная №16 | природный газ | 48747 | 47798 | 47647 | 47498 | 47353 | 47210 | 47071 | 46934 |
| 8 | Котельная №17 | природный газ | 12312 | 11878 | 11846 | 11815 | 11784 | 11755 | 11725 | 11697 |
| 9 | Котельная №18 | природный газ | 8121 | 7790 | 7734 | 7680 | 7627 | 7575 | 7524 | 7474 |
| 10 | Котельная №20 | природный газ | 22852 | 22204 | 22136 | 22069 | 22003 | 21939 | - | - |
| 11 | Котельная №22 | природный газ | 32120 | 31263 | 31195 | 31128 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №23 | природный газ | 10461 | 10104 | 10081 | 10058 | 10036 | 10014 | 9992 | 9971 |
| 13 | Котельная №24 | уголь | 2059 | 1970 | 1949 | 1929 | 1910 | 1890 | 1871 | 1853 |
| 14 | Котельная №26 | природный газ | 10266 | 9743 | 9707 | 9672 | 9638 | 9605 | 9572 | 9540 |
| 15 | Котельная №28 | природный газ | 1636 | 1588 | 1573 | 1559 | 1544 | 1530 | 1517 | 1503 |
| 16 | Котельная №31 | природный газ | 2216 | 2122 | 2106 | 2090 | 2075 | 2059 | 2044 | 2030 |
| 17 | Котельная №32 | природный газ | 4899 | 4710 | 4683 | 4657 | 4631 | 4605 | 4580 | 4556 |
| 18 | Котельная №37 | ЭЭ | 330 | 328 | 327 | 326 | 325 | 324 | 323 | 322 |
| 19 | Котельная №39 | природный газ | 6432 | 6322 | 6306 | 6290 | 6275 | 6259 | 6245 | 6230 |
| 20 | Котельная № 41 | ЭЭ | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 |
| 21 | Котельная № 44 | природный газ | 14642 | 13900 | 13863 | 13826 | 13790 | 13754 | 13720 | 13686 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу тепловой энергии |
| 22 | Котельная ООО "Молоко Зауралья" | природный газ | 34096 | 31870 | 31833 | 31796 | 31760 | 31726 | 31691 | 31657 |
| Котельные МУП "Прометей" |
| 23 | Котельная КПИ | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Грицевца | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 25 | Котельная ПКЦ | природный газ | 48933 | 48933 | 48933 | 48933 | 48933 | 48933 | 48933 | 48933 |
| 26 | Районная котельная м/р Утяк | уголь | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 | 3242 |
| 27 | Котельная Курган - грузовой | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |
| 28 | Котельная ОАО "Курганмашзавод" | природный газ | 141044 | 141044 | 141044 | 141044 | 141044 | 141044 | 141044 | 141044 |
| 29 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | 501339 | 497579 | 504293 | 503485 | 471633 | 470921 | 448350 | 447729 |
| уголь | 5325 | 5235 | 5214 | 5194 | 5175 | 5155 | 5136 | 5118 |
| ЭЭ | 959 | 957 | 956 | 955 | 954 | 953 | 952 | 951 |
| Итого | 507622 | 503771 | 510463 | 509634 | 477762 | 477029 | 454438 | 453798 |

Таблица 32 – Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КГЭС" и ПАР "КГК" |
| 1 | Котельная №1.8 | природный газ | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 2 | Котельная №5 | природный газ | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 149,8 |
| 3 | Котельная №11 | уголь | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 | 352,4 |
| 4 | Котельная №12 | природный газ | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 | 144,9 |
| 5 | Котельная №13 | уголь | 321,8 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | 321,8 | 321,8 |
| 6 | Котельная №14 | природный газ | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 | 158,6 |
| 7 | Котельная №16 | природный газ | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 | 163,3 |
| 8 | Котельная №17 | природный газ | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 | 159,3 |
| 9 | Котельная №18 | природный газ | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 | 151,9 |
| 10 | Котельная №20 | природный газ | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | - | - |
| 11 | Котельная №22 | природный газ | 164,7 | 164,7 | 164,7 | 164,7 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №23 | природный газ | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 | 153,2 |
| 13 | Котельная №24 | уголь | 450,9 | 450,9 | 450,9 | 450,9 | 450,9 | 450,9 | 450,9 | 450,9 |
| 14 | Котельная №26 | природный газ | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 | 149,7 |
| 15 | Котельная №28 | природный газ | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 | 160,2 |
| 16 | Котельная №31 | природный газ | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 | 164,2 |
| 17 | Котельная №32 | природный газ | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 | 156,3 |
| 18 | Котельная №37 | ЭЭ | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 19 | Котельная №39 | природный газ | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 | 147,7 |
| 20 | Котельная № 41 | ЭЭ | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 21 | Котельная № 44 | природный газ | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 | 180,4 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу тепловой энергии |
| 22 | Котельная ООО "Молоко Зауралья" | природный газ | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
| Котельные МУП "Прометей" |
| 23 | Котельная КПИ | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Грицевца | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 25 | Котельная ПКЦ | природный газ | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
| 26 | Районная котельная м/р Утяк | уголь | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 |
| 27 | Котельная Курган - грузовой | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |
| 28 | Котельная ОАО "Курганмашзавод" | природный газ | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| 29 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | 150,5 | 150,2 | 149,9 | 149,9 | 148,9 | 148,9 | 148,0 | 148,0 |
| уголь | 311,9 | 309,6 | 309,0 | 308,5 | 307,9 | 307,4 | 306,8 | 306,3 |
| ЭЭ | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
| Итого | 152,1 | 151,8 | 151,5 | 151,5 | 150,6 | 150,6 | 149,8 | 149,8 |

Таблица 33 – Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КГЭС" и ПАР "КГК" |
| 1 | Котельная №1.8 | природный газ | 8571,0 | 9225,4 | 10213,7 | 10196,5 | 10179,8 | 10163,2 | 10147,2 | 10131,3 |
| 2 | Котельная №5 | природный газ | 1398,2 | 1369,5 | 1366,0 | 1362,7 | 1359,4 | 1356,1 | 1353,0 | 1349,8 |
| 3 | Котельная №11 | уголь | 6,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| 4 | Котельная №12 | природный газ | 1680,4 | 1613,0 | 1601,8 | 1590,9 | 1580,4 | 1569,9 | 1559,6 | 1549,7 |
| 5 | Котельная №13 | уголь | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 6 | Котельная №14 | природный газ | 2759,3 | 2680,2 | 2678,6 | 2677,1 | 2675,5 | 2674,0 | 2672,6 | 2671,2 |
| 7 | Котельная №16 | природный газ | 7959,7 | 7804,8 | 7780,1 | 7755,8 | 7732,1 | 7708,7 | 7686,0 | 7663,7 |
| 8 | Котельная №17 | природный газ | 1961,2 | 1892,1 | 1887,0 | 1882,0 | 1877,1 | 1872,5 | 1867,7 | 1863,3 |
| 9 | Котельная №18 | природный газ | 1233,2 | 1183,0 | 1174,4 | 1166,2 | 1158,2 | 1150,3 | 1142,6 | 1135,0 |
| 10 | Котельная №20 | природный газ | 3817,3 | 3709,1 | 3697,7 | 3686,5 | 3675,5 | 3664,8 | - | - |
| 11 | Котельная №22 | природный газ | 5289,5 | 5148,4 | 5137,2 | 5126,2 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №23 | природный газ | 1602,3 | 1547,6 | 1544,1 | 1540,5 | 1537,2 | 1533,8 | 1530,4 | 1527,2 |
| 13 | Котельная №24 | уголь | 928,6 | 888,3 | 878,8 | 869,8 | 861,2 | 852,2 | 843,6 | 835,5 |
| 14 | Котельная №26 | природный газ | 1536,5 | 1458,3 | 1452,9 | 1447,6 | 1442,6 | 1437,6 | 1432,7 | 1427,9 |
| 15 | Котельная №28 | природный газ | 262,2 | 254,4 | 252,0 | 249,8 | 247,4 | 245,2 | 243,1 | 240,8 |
| 16 | Котельная №31 | природный газ | 363,9 | 348,5 | 345,8 | 343,2 | 340,7 | 338,1 | 335,7 | 333,4 |
| 17 | Котельная №32 | природный газ | 765,7 | 736,1 | 731,9 | 727,8 | 723,8 | 719,7 | 715,8 | 712,0 |
| 18 | Котельная №37 | ЭЭ | 44,0 | 43,8 | 43,6 | 43,5 | 43,4 | 43,2 | 43,1 | 43,0 |
| 19 | Котельная №39 | природный газ | 950,3 | 934,0 | 931,7 | 929,3 | 927,1 | 924,7 | 922,7 | 920,5 |
| 20 | Котельная № 41 | ЭЭ | 84,0 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
| 21 | Котельная № 44 | природный газ | 2640,7 | 2506,9 | 2500,3 | 2493,6 | 2487,1 | 2480,6 | 2474,5 | 2468,4 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу тепловой энергии |
| 22 | Котельная ООО "Молоко Зауралья" | природный газ | 5225,6 | 4884,5 | 4878,7 | 4873,0 | 4867,5 | 4862,3 | 4857,0 | 4851,8 |
| Котельные МУП "Прометей" |
| 23 | Котельная КПИ | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Грицевца | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 25 | Котельная ПКЦ | природный газ | 8599,0 | 8599,0 | 8599,0 | 8599,0 | 8599,0 | 8599,0 | 8599,0 | 8599,0 |
| 26 | Районная котельная м/р Утяк | уголь | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 | 724,4 |
| 27 | Котельная Курган - грузовой | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |
| 28 | Котельная ОАО "Курганмашзавод" | природный газ | 18819,3 | 18819,3 | 18819,3 | 18819,3 | 18819,3 | 18819,3 | 18819,3 | 18819,3 |
| 29 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | 75435,3 | 74714,0 | 75592,3 | 75467,2 | 70229,6 | 70120,0 | 66358,9 | 66264,2 |
| уголь | 1661,1 | 1620,6 | 1611,1 | 1602,1 | 1593,5 | 1584,5 | 1576,0 | 1567,8 |
| ЭЭ | 127,9 | 127,7 | 127,6 | 127,4 | 127,3 | 127,2 | 127,0 | 126,9 |
| Итого | 77224,4 | 76462,3 | 77331,0 | 77196,8 | 71950,5 | 71831,7 | 68061,9 | 67958,9 |

Таблица 34 – Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КГЭС" и ПАР "КГК" |
| 1 | Котельная №1.8 | природный газ | 7419,4 | 7985,9 | 8841,4 | 8826,5 | 8812,0 | 8797,7 | 8783,8 | 8770,1 |
| 2 | Котельная №5 | природный газ | 1210,0 | 1185,1 | 1182,1 | 1179,3 | 1176,4 | 1173,6 | 1170,9 | 1168,1 |
| 3 | Котельная №11 | уголь | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| 4 | Котельная №12 | природный газ | 1454,6 | 1396,2 | 1386,6 | 1377,2 | 1368,0 | 1359,0 | 1350,1 | 1341,4 |
| 5 | Котельная №13 | уголь | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 6 | Котельная №14 | природный газ | 2387,6 | 2319,2 | 2317,8 | 2316,4 | 2315,1 | 2313,8 | 2312,6 | 2311,4 |
| 7 | Котельная №16 | природный газ | 66888,5 | 65586,5 | 65379,3 | 65174,8 | 64975,8 | 64779,6 | 64588,9 | 64400,9 |
| 8 | Котельная №17 | природный газ | 1697,7 | 1637,9 | 1633,5 | 1629,2 | 1624,9 | 1620,9 | 1616,8 | 1612,9 |
| 9 | Котельная №18 | природный газ | 1067,6 | 1024,1 | 1016,7 | 1009,6 | 1002,7 | 995,8 | 989,1 | 982,6 |
| 10 | Котельная №20 | природный газ | 3303,3 | 3209,7 | 3199,8 | 3190,1 | 3180,6 | 3171,4 | - | - |
| 11 | Котельная №22 | природный газ | 4577,2 | 4455,1 | 4445,4 | 4435,9 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №23 | природный газ | 1386,9 | 1339,5 | 1336,5 | 1333,4 | 1330,5 | 1327,6 | 1324,7 | 1321,9 |
| 13 | Котельная №24 | уголь | 1233,5 | 1180,0 | 1167,4 | 1155,4 | 1144,0 | 1132,0 | 1120,7 | 1109,9 |
| 14 | Котельная №26 | природный газ | 1330,1 | 1262,4 | 1257,7 | 1253,2 | 1248,8 | 1244,5 | 1240,2 | 1236,1 |
| 15 | Котельная №28 | природный газ | 227,0 | 220,3 | 218,2 | 216,3 | 214,2 | 212,2 | 210,4 | 208,5 |
| 16 | Котельная №31 | природный газ | 315,0 | 301,6 | 299,4 | 297,1 | 295,0 | 292,7 | 290,6 | 288,6 |
| 17 | Котельная №32 | природный газ | 662,9 | 637,3 | 633,6 | 630,1 | 626,6 | 623,1 | 619,7 | 616,4 |
| 18 | Котельная №37 | ЭЭ | 292,2 | 290,9 | 290,0 | 289,1 | 288,2 | 287,3 | 286,4 | 285,5 |
| 19 | Котельная №39 | природный газ | 822,4 | 808,3 | 806,3 | 804,2 | 802,3 | 800,3 | 798,5 | 796,6 |
| 20 | Котельная № 41 | ЭЭ | 598,3 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 | 598,0 |
| 21 | Котельная № 44 | природный газ | 2285,0 | 2169,3 | 2163,5 | 2157,7 | 2152,1 | 2146,5 | 2141,2 | 2135,9 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу тепловой энергии |
| 22 | Котельная ООО "Молоко Зауралья" | природный газ | 4544,0 | 4247,3 | 4242,4 | 4237,4 | 4232,6 | 4228,1 | 4223,5 | 4218,9 |
| Котельные МУП "Прометей" |
| 23 | Котельная КПИ | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Грицевца | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 25 | Котельная ПКЦ | природный газ | 7430,4 | 7430,4 | 7430,4 | 7430,4 | 7430,4 | 7430,4 | 7430,4 | 7430,4 |
| 26 | Районная котельная м/р Утяк | уголь | 862,3 | 862,3 | 862,3 | 862,3 | 862,3 | 862,3 | 862,3 | 862,3 |
| 27 | Котельная Курган - грузовой | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |
| 28 | Котельная ОАО "Курганмашзавод" | природный газ | 16284,4 | 16284,4 | 16284,4 | 16284,4 | 16284,4 | 16284,4 | 16284,4 | 16284,4 |
| 29 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | 125293,9 | 123500,4 | 124074,8 | 123783,1 | 119072,3 | 118801,4 | 115375,6 | 115125,0 |
| уголь | 2106,7 | 2052,8 | 2040,3 | 2028,3 | 2016,9 | 2004,9 | 1993,5 | 1982,8 |
| ЭЭ | 890,5 | 888,9 | 888,0 | 887,1 | 886,2 | 885,3 | 884,4 | 883,6 |

Таблица 35 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (зимний)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КГЭС" и ПАР "КГК" |
| 1 | Котельная №1.8 | природный газ | 1,86 | 2,05 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 |
| 2 | Котельная №5 | природный газ | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 3 | Котельная №11 | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная №12 | природный газ | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 5 | Котельная №13 | уголь | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Котельная №14 | природный газ | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| 7 | Котельная №16 | природный газ | 12,11 | 12,11 | 12,11 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 |
| 8 | Котельная №17 | природный газ | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 9 | Котельная №18 | природный газ | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 10 | Котельная №20 | природный газ | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | - | - |
| 11 | Котельная №22 | природный газ | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №23 | природный газ | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 13 | Котельная №24 | уголь | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 14 | Котельная №26 | природный газ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 15 | Котельная №28 | природный газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 16 | Котельная №31 | природный газ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Котельная №32 | природный газ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| 18 | Котельная №37 | ЭЭ | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 19 | Котельная №39 | природный газ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 20 | Котельная № 41 | ЭЭ | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 21 | Котельная № 44 | природный газ | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу тепловой энергии |
| 22 | Котельная ООО "Молоко Зауралья" | природный газ | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Котельные МУП "Прометей" |
| 23 | Котельная КПИ | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Грицевца | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 25 | Котельная ПКЦ | природный газ | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 26 | Районная котельная м/р Утяк | уголь | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| 27 | Котельная Курган - грузовой | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |
| 28 | Котельная ОАО "Курганмашзавод" | природный газ | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 | 8,65 |
| 29 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,4 | 28,7 | 28,7 | 28,2 | 28,2 |
| уголь | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| ЭЭ | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Таблица 36 – Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии (летний)

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Максимальный часовой расход натурального топлива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Котельные, эксплуатируемые ООО "КГЭС" и ПАР "КГК" |
| 1 | Котельная №1.8 | природный газ | 0,20 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Котельная №5 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3 | Котельная №11 | уголь | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Котельная №12 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Котельная №13 | уголь | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | Котельная №14 | природный газ | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 7 | Котельная №16 | природный газ | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 8 | Котельная №17 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Котельная №18 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Котельная №20 | природный газ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | - | - |
| 11 | Котельная №22 | природный газ | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - |
| 12 | Котельная №23 | природный газ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | Котельная №24 | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Котельная №26 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Котельная №28 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная №31 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Котельная №32 | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Котельная №37 | ЭЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Котельная №39 | природный газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 20 | Котельная № 41 | ЭЭ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная № 44 | природный газ | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Котельные, от которых ПАО "КГК" осуществляет передачу тепловой энергии |
| 22 | Котельная ООО "Молоко Зауралья" | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельные МУП "Прометей" |
| 23 | Котельная КПИ | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная Грицевца | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" |
| 25 | Котельная ПКЦ | природный газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Районная котельная м/р Утяк | уголь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная Курган - грузовой | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие котельные |
| 28 | Котельная ОАО "Курганмашзавод" | природный газ | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| 29 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | природный газ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего природный газ | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| уголь | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ЭЭ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В настоящее время местные виды топлива на территории города не используются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Город обеспечивается природным газом от Уренгойского месторождения по отводу от магистрального газопровода «Уренгой – Челябинск». В северной части города расположены две газораспределительные станции (ГРС-1 и ГРС-2), понижающие давление в газопроводе до 1,2 МПа.

Газ от ГРС поступает в город по распределительным газопроводам диаметром 720-426 мм на головные газорегуляторные пункты, понижающие давление с 1,2 МПа до 0,6 МПа.

Часть районов города – Керамзитовый, Затобольный, Утяк и пр. прилегающие к ним микрорайоны снабжаются газом от ГРС «Лукино», расположенной южней г. Кургана.

Газораспределительные сети в городе кольцевые.

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Основным видом топлива, используемым ТЭЦ и котельными, входящими в систему централизованного теплоснабжения города, является природный газ. Принципиального отличия от общероссийской практики в этом нет – все современные мегаполисы для целей теплоснабжения и комбинированной выработки используют газ в качестве основного топлива.

Газоснабжение источников тепловой энергии, расположенных в административных границах города Кургана от газораспределительных станций.

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Основным видом топлива будет являться газ. В таблицах ниже представлен общий баланс по всем системам теплоснабжения города.

Таблица 37 – Общий топливный баланс по городу (по ТЭЦ)

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по ТЭЦ |
| Отпуск тепловой энергии, в том числе | тыс. Гкал | 2239,406 | 2239,406 | 2232,782 | 2252,959 | 2244,413 | 2245,907 | 2316,623 | 2321,001 | 2326,878 |
| хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выработка электрической энергии всего, в том числе | тыс. МВт∙ч | 3150,390 | 3163,030 | 3187,256 | 3209,375 | 3235,707 | 3247,293 | 3247,293 | 3247,293 | 3247,293 |
| а) на тепловом потреблении | тыс. МВт-ч | 1545,387 | 1553,075 | 1561,330 | 1569,482 | 1577,839 | 1585,476 | 1592,546 | 1599,615 | 1606,685 |
| б) в конденсационном режиме | тыс. МВт-ч | 1605,003 | 1609,955 | 1625,926 | 1639,893 | 1657,868 | 1661,817 | 1654,748 | 1647,678 | 1640,608 |
| Затрачено условного топлива всего, в том числе | тыс. ту.т | 1082 | 1085 | 1090 | 1097 | 1102 | 1105 | 1116 | 1117 | 1118 |
| а) на отпуск электрической энергии | тыс. ту.т | 762 | 765 | 771 | 776 | 782 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| б) на отпуск тепловой энергии | тыс. ту.т | 320 | 320 | 319 | 321 | 320 | 320 | 331 | 332 | 333 |
| УРУТ на выработку электрической энергии | г/кВт-ч | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 | 241,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 138,1 | 138,1 | 138,0 | 138,4 | 138,4 | 138,5 |
| УРУТ на отпуск электрической энергии | г/кВт-ч | 266,7 | 267,7 | 269,8 | 271,7 | 273,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 143,0 | 143,0 | 143,0 | 142,6 | 142,6 | 142,5 | 142,9 | 142,9 | 143,0 |

Таблица 38 – Общий топливный баланс по городу (по котельным)

| № п/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО по муниципальному образованию |
| 1 | Установленная тепловая мощность, в том числе: | 524,10 | 524,10 | 524,10 | 516,80 | 513,80 | 514,30 | 488,30 | 634,50 | 634,50 |
| 1-1 | Средневзвешенный срок службы оборудования | 24,78 | 25,78 | 26,78 | 27,41 | 28,29 | 29,02 | 29,13 | 21,65 | 22,65 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность станции | 458,79 | 458,79 | 458,79 | 458,79 | 458,79 | 459,29 | 433,29 | 583,29 | 583,29 |
| 3 | Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 3,78 | 4,83 |
| 4 | Потери в тепловых сетях в горячей воде | 30,51 | 30,95 | 31,07 | 31,50 | 31,56 | 31,78 | 32,00 | 36,42 | 38,64 |
| 5 | Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде | 237,24 | 238,27 | 238,61 | 238,81 | 239,09 | 239,22 | 239,35 | 327,80 | 372,03 |
| 7 | Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде (на коллекторах станции), в том числе: | 195,04 | 196,31 | 196,79 | 197,88 | 197,79 | 198,14 | 198,49 | 291,37 | 337,81 |
| 8 | отопление | 146,56 | 147,44 | 147,78 | 148,45 | 148,35 | 148,48 | 148,61 | 222,76 | 259,83 |
| 9 | вентиляция | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 | 9,88 |
| 10 | горячее водоснабжение | 8,09 | 8,05 | 8,05 | 8,05 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 22,31 | 29,46 |
| 11 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) | 189,36 | 187,89 | 187,42 | 186,80 | 186,46 | 186,61 | 160,26 | 215,28 | 167,79 |
| 12 | Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) | 262,07 | 260,79 | 260,32 | 259,23 | 259,32 | 259,47 | 233,12 | 288,14 | 240,65 |
| 13 | Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,16 | 253,66 | 238,91 | 361,81 | 360,76 |
| 14 | Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата | 171,64 | 172,76 | 173,17 | 174,13 | 174,06 | 174,36 | 174,67 | 256,40 | 297,27 |
| 15 | Зона действия источника тепловой мощности, га | 437,20 | 437,20 | 437,20 | 437,68 | 437,68 | 437,68 | 437,68 | 587,93 | 587,93 |
| 16 | Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,51 |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития Схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 7.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии выполнена на основании предоставленных заводами-изготовителями данных об ориентировочной стоимости основного и вспомогательного оборудования.

Стоимость проектов нового строительства, реконструкции и перевооружения источников централизованного теплоснабжения по группам проектов приведена в таблицах ниже.

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" - подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки.

Таблица 39 – Объем инвестиций по ТСО г. Кургана на период до 2028 г. (в ценах 2022 г., без НДС)

| Показатели | фактически профинансировано до 2022 г. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В целом по муниципальному образованию |
| Группа проектов 001.01.00.000 «Источники теплоснабжения» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 46512,5 | 80926,1 | 116568,5 | 25000,4 | 1724,9 | 5638,3 | 5638,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 46512,5 | 127438,6 | 244007,1 | 269007,5 | 270732,4 | 276370,7 | 282009,0 |
| Источники инвестиций, в т.ч. |
| 1. Собственные средства, в том числе | 0,0 | 46512,5 | 80926,1 | 116568,5 | 25000,4 | 1724,9 | 5643,6 | 5638,3 |
| 1.1. Амортизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Средства из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Средства за присоединение потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 «Строительство новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291515,0 | 291515,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291515,0 | 583030,0 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 «Реконструкция источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 57167,8 | 74062,8 | 11842,5 | 1458,4 | 5643,6 | 5638,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 57167,8 | 131230,6 | 143073,1 | 144531,5 | 150175,1 | 155813,4 |
| Проект 001.01.02.001 «Замена поверхностей нагрева пикового водогрейного котла ст.№3 с реконструкцией конвективной части Курганской ТЭЦ» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 34656,7 | 34656,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 34656,7 | 69313,3 | 69313,3 | 69313,3 | 69313,3 | 69313,3 |
| Проект 001.01.02.002 «Установка нового вакуумного деаэратора подпитки теплосети производительностью 50 т/ч» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 10300,0 | 6500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 10300,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 |
| Проект 001.01.02.003 «Замена котельного оборудования в котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755,8 | 7080,0 | 7363,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1755,8 | 8835,8 | 16199,2 |
| Проект 001.01.02.004 «Замена котельного оборудования котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 36157,5 | 11773,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1250,0 | 37407,5 | 49180,8 | 49180,8 | 49180,8 | 49180,8 |
| Проект 001.01.02.005 «Замена котельного оборудования котельной №12» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 13305,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 | 13305,8 |
| Проект 001.01.02.006 «Внедрение частотных преобразователей на котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 260,8 | 270,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 260,8 | 531,7 | 531,7 | 531,7 | 531,7 | 531,7 |
| Проект 001.01.02.007 «Внедрение частотных преобразователей на котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,5 | 282,5 | 282,5 | 282,5 |
| Проект 001.01.02.008 «Замена существующих насосов на более современные на котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 964,2 | 964,2 | 964,2 | 964,2 | 964,2 |
| Проект 001.01.02.009 «Замена существующих насосов на более современные на котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 | 310,0 |
| Проект 001.01.02.010 «Замена подогревателей на более современные пластинчатые на котельной №16» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 | 1552,5 |
| Проект 001.01.02.011 «Замена подогревателей на более современные пластинчатые на котельной №44» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 1614,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1552,5 | 3166,7 | 3166,7 | 3166,7 | 3166,7 |
| Подгруппа проектов 001.01.03.000 «Техническое перевооружение источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0 | 1944,1 | 49413,9 | 114150,5 | 30642,2 | 641,5 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 1944,1 | 51358,1 | 165508,6 | 196150,8 | 196792,4 | 196792,4 | 196792,4 |
| Проект 001.01.03.001 «Замена котельного оборудования котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 44568,1 | 67553,8 | 15453,9 | 320,7 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 44568,1 | 112121,9 | 127575,8 | 127896,6 | 127896,6 | 127896,6 |
| Проект 001.01.03.002 «Внедрение частотных преобразователей на котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 253,3 | 264,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 253,3 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 |
| Проект 001.01.03.003 «Замена существующих насосов на более современные на котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 255,8 | 265,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 255,8 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 | 521,7 |
| Проект 001.01.03.004 «Замена подогревателей на более современные пластинчатые на котельной №1,8» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1435,0 | 1492,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1435,0 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 | 2927,5 |
| Проект 001.01.03.006 «Установка дизельного генератора марки ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 в котельной №23» |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 2823,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 | 2823,3 |
| Подгруппа проектов 001.01.04.000 «Модернизация источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки» |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Главе 8.

В соответствии с требованиями методических указаний по разработке схем теплоснабжения, структура необходимых инвестиций состоит из сформированных уникальных номеров мероприятий (проектов) по каждой теплоснабжающей, теплосетевой организации, функционирующей в зоне деятельности ЕТО, в следующем порядке:

номер мероприятий (проектов) "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО;

вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО учитываются следующие показатели:

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО указываются следующие показатели:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей.

Данные об объеме инвестиций по годам по основным группам и подгруппам мероприятий в целом по г. Кургану приведены в следующих таблице:

Таблица 40 – Объем инвестиций по ТСО г. Кургана на период до 2028 г. (в ценах 2022 г., без НДС)

| Стоимость проектов | Стоимость мероприятий в ценах текущего года, тыс. руб., без НДС |
| --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Группа проектов 01.02.00.0000 "Проекты на тепловых сетях и сооружениях на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 4372 | 30312 | 5424 | 306170 | 320644 | 362904 | 268854 | 310248 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 4372 | 34684 | 40308 | 346278 | 666922 | 1029826 | 1298680 | 1608928 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 001.01.01.001 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоквартирный жилой дом г.Курган 1 микрорайон участок №12 ООО "Эверест" |
| Всего стоимость проекта | 3815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 3815,00 | 3815,00 | 3815,00 | 3815,00 | 3815,00 | 3815,00 | 3815,00 | 3815,00 |
| Проект 001.01.01.002 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоквартирный жилой дом во 2 микрорайоне г. Кургана. 2 этап, 2 мкр-он, в районе строения №6 |
| Всего стоимость проекта | 533,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 533,92 | 533,92 | 533,92 | 533,92 | 533,92 | 533,92 | 533,92 | 533,92 |
| Проект 001.01.01.003 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоквартирный ж.д. со встроенными нежилыми помещениями 5 микрорайон уч.№35 стр.2 |
| Всего стоимость проекта | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
| Проект 001.01.01.004 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоэтажный многоквартирный жилой дом по адресу: 7 мкр., 2 этап |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 28,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 | 28,75 |
| Проект 001.01.01.005 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Детская поликлиника, 7 мкр. |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 371,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 371,33 | 371,33 | 371,33 | 371,33 | 371,33 | 371,33 | 371,33 |
| Проект 001.01.01.006 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Магазин в 7 мкр. на земельном участке 45:25:020404:1758 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 23,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 | 23,17 |
| Проект 001.01.01.007 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Магазин в 7 мкр. на земельном участке 45:25:020404:1759 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 10,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,25 |
| Проект 001.01.01.008подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоквартирный жилой дом поз. 2.4, 7 мкр. 45:25:020404:1763, ООО СЗ "Дом на Голикова" |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 100,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 | 100,75 |
| Проект 001.01.01.009 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Общеобразовательная организация на 1500 мест по адресу: г. Курган, 12 микрорайон |
| Всего стоимость проекта | 0,0 | 995,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,0 | 995,7 | 995,7 | 995,7 | 995,7 | 995,7 | 995,7 | 995,7 |
| Проект 001.01.01.010 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многокартирный многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: б. Солнечный, 12, 12а |
| Всего стоимость проекта | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Проект 001.01.01.011 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Жилая застройка в границах улиц Коли Мяготина - Савельева в г. Кургане. Комплекс жилых домов со встроенными помещениями по адресу: ул. Коли Мяготина, 185 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 577,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 577,83 | 577,83 | 577,83 | 577,83 | 577,83 | 577,83 | 577,83 |
| Проект 001.01.01.012 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Центр культурного развития 4 мкр, 25 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 1177,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 1177,42 | 1177,42 | 1177,42 | 1177,42 | 1177,42 | 1177,42 |
| Проект 001.01.01.013 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоквартирный жилой дом, 12 мкр, 34 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 1037,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 1037,83 | 1037,83 | 1037,83 | 1037,83 | 1037,83 | 1037,83 |
| Проект 001.01.01.014 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Пристрой к зданию МБОУ г.Кургана "Прогимназия №63" б.Солнечный, №8 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 0,00 | 1123,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 0,00 | 1123,08 | 1123,08 | 1123,08 | 1123,08 | 1123,08 | 1123,08 |
| Проект 001.01.01.015 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Многоэтажный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями по ул. Аргентовского, 125 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 2085,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 2085,08 | 2085,08 | 2085,08 | 2085,08 | 2085,08 | 2085,08 | 2085,08 |
| Проект 001.01.01.16 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям Хирургическое отделение онкологического диспансера по адресу: г. Курган, ул.Карбышева,33 |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 25664,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 25664,25 | 25664,25 | 25664,25 | 25664,25 | 25664,25 | 25664,25 | 25664,25 |
| Проект 001.01.01.017 подключение перспективного потребителя к существующим тепловым сетям ул. Пугачева, 77 (45:25:040319:23) |
| Всего стоимость проекта | 0,00 | 3014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0,00 | 3014,00 | 3014,00 | 3014,00 | 3014,00 | 3014,00 | 3014,00 | 3014,00 |
| Проект 01.02.01.018 Строительство тепловой сети к перспективному потребителю по адресу: ул. 5-я Больничная, 2 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 10 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 10 751 | 10 751 | 10 751 | 10 751 | 10 751 | 10 751 | 10 751 |
| Проект 01.02.01.019 Строительство тепловой сети к перспективному потребителю по адресу: 7 мкр., 3 этап |
| Всего стоимость проекта | 0 | 27,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 27,035 | 27,035 | 27,035 | 27,035 | 27,035 | 27,035 | 27,035 |
| Подгруппа проектов 01.02.02.000 "Строительство новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" |
| Проект 01.02.02.218 Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ -К22 до котельной №22. Установка насосного оборудования марка насоса BL 80/170-30/2 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 38 750 | 0 | 23123 | 23123 | 23123 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 38 750 | 38 750 | 61873 | 84996 | 108120 |
| Проект 01.02.02.219 Прокладка новых трубопроводов от существующих магистральных трубопроводов от ТЭЦ-2 от СТ-К20 до котельной №20 с заменой ввода на ЦТП №К25. Установка насосного оборудования марка насоса BL 100/345-30/4 |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 750 | 77 725 | 77 725 | 77 725 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 750 | 116 475 | 194 200 | 271 924 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.402 - Участок от ПСЗ-1/3 до ПСЗ 3/3 (ул.Мостостроителей) (1 этап) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 258541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 258541,67 | 258 542 | 258 542 | 258 542 | 258 542 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.403 - Участок от ПСЗ-1/3 до ПСЗ 3/3 (ул.Мостостроителей) (2 этап) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 542 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 542 | 258 542 | 258 542 | 258 542 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.404 - Участок от НС 1,2 до ТК-33 (ул.Зорге, ул.Косая, ул.9 января, ул.Васильева) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 583 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 583 | 247 583 | 247 583 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.405 - Участок от ТК-39А до ТК-39/6 (от ул.Пушкина по ул.Кирова до ул.М.Горького) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 533 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 533 | 153 533 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.406 - Участок от ТК-49 до ТК-50А, 39/19 (от ул.К.Мяготина, по ул.Пролетарской, Савельева до ул.М.Горького) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 400 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 400 |
| Подгруппа проектов 01.02.04.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки" |
| Проект 01.02.04.238 Увеличение диаметров участков магистральных тепловых сетей Территория оз.Черное и пос. Северный, ул. Мостостроителей, ул. Витебского (45:25:020501) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 258 542 | 258 542 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 258 542 | 517 083 | 517 083 | 517 083 | 517 083 |
| Проект 01.02.04.239 Увеличение диаметров участков магистральных тепловых сетей Территория в районе стадиона Локомотив |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247583 | 0 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247583 | 247583 | 247583 |
| Проект 01.02.04.240 Увеличение диаметров участков магистральных тепловых сетей Территория в районе улиц:Красина, Климова, Кирова |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 533 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 533 | 153 533 |
| Проект 01.02.04.241 Увеличение диаметров участков магистральных тепловых сетей Территория улиц в границах улиц Дзержинского, пр.Машиностроителей; Территория в районе улиц:Красина, Климова, Кирова |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 400 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 400 |
| Подгруппа проектов 01.02.05.000 "Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов" |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.06.000 "Строительство новых насосных станций" |
| Проект 01.02.06. 1 Строительство насосных станций Территория оз.Черное и пос. Северный, ул. Мостостроителей, ул. Витебского (45:25:020501) |
| Всего стоимость проекта | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 23 352 | 14 473 | 14 473 | 0 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 8 878 | 32 230 | 46 703 | 61 177 | 61 177 |
| Подгруппа проектов 01.02.07.000 "Реконструкция насосных станций" |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.02.08.000 "Строительство и реконструкция ЦТП, в том числе с увеличением тепловой мощности, в целях подключения новых потребителей" |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость подгруппы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа проектов 01.03.00.0000 "Проекты строительству (реконструкции) ИТП для закрытия системы ГВС" |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подгруппа проектов 01.03.01.0000 "Реконструкция ИТП для закрытия системы ГВС" |
| Всего стоимость подгруппы проектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Корректировки утвержденных температурных графиков проектом актуализированной Схемы теплоснабжения не предусматривается.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

На территории г. Кургана нет потребителей, подключенных по открытой схеме.

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе не предусматриваются.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Эффективность инвестиций характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к интересам его участников.

Финансовая (коммерческая) эффективность была проанализирована в разрезе показателей, учитывающих финансовые последствия реализации программ для его непосредственных участников. При этом показатели приводятся к действующим правилам составления бухгалтерской отчетности организаций (ПБУ).

Сроком окупаемости инвестиций является отрезок времени, за который поступления средств за счет тарифов покроют затраты на инвестирование.

Для расчета срока окупаемости и показателей эффективности инвестиций был построен денежный поток программ, в основу которого легли следующие предпосылки:

- Финансовый план программ построен на основании данных управленческого учета.

- Все расчеты, представленные в финансовом плане, приведены в рублях, в текущих (прогнозных) ценах.

- Горизонт планирования, принятый для целей финансового плана, равен 20 годам с момента осуществления последних инвестиций (до 2048 года, когда завершится начисление амортизации по последнему объекту инвестирования). Интервал планирования равен 1 году.

- Расчеты построены на допущении о том, что все денежные потоки возникают в середине прогнозного года.

- Расчеты предполагают наличие допустимых отклонений, связанных с округлением значений.

Учитывая, что реализация инвестиционных программ подвержена влиянию факторов риска, при определении их эффективности была применена практика дисконтирования денежного потока. Ставка дисконтирования для программ была принята за 7,5% годовых исходя из ключевой ставки ЦБ РФ (4,25%) и ставки, отражающей отраслевой риск для проектов энергетики, принятой в размере 3,25%.

Результаты прогнозируемой деятельности просчитаны и сведены в финансовые планы, которые включают в себя расчеты интегральных показателей коммерческой (финансовой) эффективности, в том числе:

- чистой приведенной стоимости,

- срока окупаемости капитальных вложений.

Экономический смысл чистой текущей стоимости можно представить, как результат, получаемый немедленно после принятия решения об осуществлении данной программы - так как при ее расчете исключается воздействие фактора времени. Положительное значение NPV считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в программу, а отрицательное, напротив, свидетельствует о неэффективности их использования.

  - Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период не реализовывались мероприятия согласно инвестиционным программам, ввиду отсутствия у теплоснабжающих и теплосетевых организаций утвержденных инвестиционных программ.

# Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2022 год, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее. В 2020 г. в хозяйственном ведении СП «Тепловые сети» ПАО «КГК» остались 2 котельные (котельная №11 и котельная №13). 19 котельных перешли в хозяйственное ведение ООО «Курганские теплоэнергетические системы».

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 41 – Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации в соответствии с утвержденным проектом Схемы теплоснабжения представлен

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| 01 | Курганская ТЭЦ Курганская ТЭЦ-2 Западная ТЭЦ | ПАО «КГК» | источник, сети | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
|  |  | ООО «Курганская ТЭЦ» | источник |  |  |  |  |
|  |  | ПАО «КГК | источник, сети |  |  |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |  |
| 02 | Котельная №1.8 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 03 | Котельная №5 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 04 | Котельная №11 | ПАО «КГК» | источник, сети | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 05 | Котельная №12 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 06 | Котельная №13 | ПАО «КГК» | источник, сети | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 07 | Котельная №14 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 08 | Котельная №16 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 09 | Котельная №17 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 10 | Котельная №18 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 11 | Котельная №20 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 12 | Котельная №22 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 13 | Котельная №23 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 14 | Котельная №24 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 15 | Котельная №26 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 16 | Котельная №28 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 17 | Котельная №31 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 18 | Котельная №32 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 19 | Котельная №37 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 20 | Котельная №39 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 21 | Котельная №41 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 22 | Котельная №44 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |  |
| 23 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | ООО «Молоко Зауралья» | источник, сети | 01 | ПАО «КГК | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Котельные МУП «Прометей» |  |
| 24 | Котельная КПИ | МУП «Прометей» | источник, сети | 04 | МУП «Прометей» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 25 | Котельная Грицевца | МУП «Прометей» | источник, сети | 04 | МУП «Прометей» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |  |
| 26 | Котельная ПКЦ | ОАО «РЖД» | источник, сети | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 27 | Районная котельная м/р Утяк | ОАО «РЖД» | источник, сети | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 28 | Котельная Курган - грузовой | ОАО «РЖД» | источник, сети | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |  |
| 29 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | ПАО «Курганмашзавод» | источник, сети | 06 | ПАО «Курганмашзавод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 30 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | АО «Аэропорт Курган» | источник, сети | 07 | АО «Аэропорт Курган» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 31 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | источник, сети | 08 | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) представлено в таблице ниже.

Таблица 42 – Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Описание границ зон деятельности ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 01 | Курганская ТЭЦ, Западная ТЭЦ Курганская ТЭЦ-2 | 01 | ПАО «КГК» | Зона действия Курганской ТЭЦ и Западной ТЭЦ распространяется на Западный и Северный районы Кургана . Зона действия источника ограничена р. Тобол, ул. Глинки, СНТ "Зенит", пр. Конституции, зоной Курганской ТЭЦ, ул. Зауральская, Стройбаза, 2-я Часовая, Вишнёвая, Новая, ж/д до ГСК №92, ул. Мостостроителей, Ушакова, Гвардейская, Панфилова, Кольцевая, Баумана, Механическим пос., пр. Машиностроителей, промзоной в створе д. 17 к.5 пр. Машиностроителей на восток до ул. Бурова-Петрова, промзоной в створе ул. Бурова-Петрова на восток до ул. Омская, Омским пер., ж/д до Совхозного пер., промзоной до СНТ №1 "Кургансельмаш", р. Тобол и составляет 22,23 км² Зона действия Курганской ТЭЦ-2 распространяется на Заозёрный и южную часть Рябково районы Кургана. Зона действия источника ограничена р. Чёрная, зоной Курганской ТЭЦ, ул. Промышленная, Бурова-Петрова, пр. Маршала Голикова, ул. Родькина, С. Сущенко, 11-й микрорайон, р. Чёрная, оз. Стакан, ул. Мостостроителей, Епишева, идёт по границам 1, 1А, 16 микрорайонов, автодорогой Курган-Шадринск, ул. Карбышева до р. Чёрная и составляет 5,18 км² |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 02 | Котельная №1.8 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на район Рябково. Зона действия источника ограничена ул. Пирогова, А. Попова, Перова, сквером Молодёжи, д. 8А и 10 по ул. Черняховского, ул. Черняховского, д. 38 по ул. Карбышева, ул. Кузнецова до д. 67 по ул. Кузнецова, ул. Яблочкина, лесным массивом до створа ул. Пирогова и составляет 0,5 км² |
| 03 | Котельная №5 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на п. Увал. Зона действия источника ограничена ипподромом, ш. Тюнина, Спокойным пер., ул. Трактовая, В. Тостановского, Миронова, лесным массивом и составляет 0,15 км² |
| 05 | Котельная №12 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Черёмухово. Зона действия источника ограничена ДНТ "Урочище Выгородки", ул. Школьная, Короткая, Южная, Коммуны, запрудой р. Тобол и составляет 0,52 км² |
| 06 | Котельная №13 | 01 | ПАО «КГК» | Зона действия котельной распространяется на Северный район г. Курган. Зона действия источника ограничена ул. Чкалова, оз. Стакан, р. Чёрная, створ ул. Зелёная и составляет 0,07 км² |
| 08 | Котельная №16 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на Восточный район г. Курган. Зона действия источника ограничена ул. Герцена, Пугачёва, Космонавтов, Крылова, бул. Мира, ул. Крутикова, Гайдара, Декабристов, ж/д, ГСК №28, створом ул. Омская, ул. Омская, прудом, ул. Фрунзе и составляет 0,52 км² |
| 09 | Котельная №17 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на Восточный район г. Курган. Зона действия источника ограничена ул. Котовского, Чайковского, бул. Мира, ул. Щорса, ГСК №146, ул. Гагарина, СНТ "Маячок", "Ручеёк", Рабочим пер., створом ул. Гаражная, ул. Гаражная, С. Орджоникидзе, д. 44А по ул. Гагарина, ул. Гагарина и составляет 0,21 км² |
| 11 | Котельная №20 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на район Рябково . Зона действия источника ограничена ул. Добролюбова, Перова, Тимирязева, Черняховского, створом у дома 8Б по ул. Черняховского на север до сквера Молодёжи, ул. Перова, Тимирязева, Пирогова, д.3,7 по ул. Пирогова, д. 66 по ул. Карбышева, ул. Пригородная, д. 9 по ул. Пригородная, д. 13, 15 по ул. Центральная, ул. Берёзовая, Пригородная и составляет 0,22 км² |
| 12 | Котельная №22 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на юге район Рябково за р. Чёрная. Зона действия источника ограничена ул. Карбышева, пр. Машиностроителей, в створе д. 37 по пр. Машиностроителей, на запад до р. Чёрная, створом ул. Рылеева, ул. Рылеева, Кузнецова и составляет 0,28 км² |
| 13 | Котельная №23 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на район Рябково. Зона действия источника ограничена створом ул. Пирогова, лесным массивом, д. 11, 10 ул. Лесопарковая, в створе д. 5 по ул. Центральная на юг до д. 62 по ул. Карбышева, д.62 по ул. Карбышева, д. 11, 9 по ул. Пирогова, д. 56 по ул. Карбышева и составляет 0,18 км² |
| 14 | Котельная №24 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Мостостроителей . Зона действия источника ограничена ж/д, магистралью Р-254 "Иртыш" Челябинск-Омск, лесным массивом, СНТ "Боровик" и составляет 0,13 км² |
| 15 | Котельная №26 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на районы Восточный и Малое Чаусово г. Курган. Зона действия источника ограничена ул. Декабристов, Котовского, Гагарина, д. 42А по ул. Гагарина, створом ул. Спортивная, ул. Спортивная, Крупской, Авиационной, Гагарина, Гайдара и составляет 0,19 км² |
| 16 | Котельная №28 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на микрорайон Пригородный. Зона действия источника ограничена ул. Осиновская, Юбилейная, лесным массивом, СНТ "Золотой подсолнух", ул. Юбилейной с домами от 84 до 44 и составляет 0,09 км² |
| 17 | Котельная №31 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на пос. Затобольный. Зона действия источника ограничена ж/д, ул. Новая, прудом, ТСН "Бессарабец", лесным массивом, ул. Заречная и составляет 0,1 км² |
| 19 | Котельная №37 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на д. 9Б, 9Г, 9Д, 9Ж по ул. Промышленная и составляет 0,01 км² |
| 22 | Котельная №44 | 02 | ООО «КТЭС» | Зона действия котельной распространяется на пос. Керамзитный. Зона действия источника ограничена ж/д, 8-м Керамзитным пер., СНТ "ст №17 ЖБИ-2", прудом, ул. Стройиндустрии и составляет 0,18 км² |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |
| 23 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | 01 | ПАО «КГК»» | Зона действия котельной распространяется на пр. Машиностроителей, ул. Химмашевскую, ул. Дзержинского, ул. Бурова-Петрова |
| Котельные МУП «Прометей» |
| 24 | Котельная КПИ | 04 | МУП «Прометей» | Зона действия котельной распространяется на пос. Увал, ул. Трактовая |
| 25 | Котельная Грицевца | 04 | МУП «Прометей» | Зона действия котельной распространяется на ул. Грицевца |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| 26 | Котельная ПКЦ | 05 | ОАО «РЖД» | Зона действия котельной распространяется на ст. Курган |
| 27 | Районная котельная м/р Утяк | 05 | ОАО «РЖД» | Зона действия котельной распространяется на м/р Утяк |
| 28 | Котельная Курган - грузовой | 05 | ОАО «РЖД» | Зона действия котельной распространяется на ул. Омская |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| 29 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | 06 | ПАО «Курганмашзавод» | Зона действия котельной распространяется на пр. Машиностроителей |
| 30 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | 07 | АО «Аэропорт Курган» | Зона действия котельной распространяется на ул. Гагарина |
| 31 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | 08 | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | Зона действия котельной распространяется на ул. Промышленная |

.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

### Порядок определения ЕТО

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории городского округа организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с пунктами 7 - 10 Правил организации теплоснабжения

### Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 Правил организации теплоснабжения устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;

Размер собственного капитала;

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

### Обязанности ЕТО

Обязанности ЕТО установлены Правилами организации теплоснабжения. В соответствии п. 12 данного постановления ЕТО обязана:

заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

### Утвержденные решения о присвоении статуса ЕТО

Обоснование решений по присвоению статуса ЕТО на территории городского округа представлены в таблице ниже (таблица П49.3 МУ).

Поскольку бухгалтерская отчетность на 31.12.2020 г. еще не сформирована по всем организациям, размер собственного капитала теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлен по наиболее поздней версии бухгалтерского баланса.

Таблица 43 – Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории городского округа (таблица П49.3 МУ)

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Емкость тепловых сетей, м3 | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |
| 01 | Курганская ТЭЦ, Западная ТЭЦ Курганская ТЭЦ-2 | 1117 48,5 | ПАО «КГК» | 6095550 | источник, сети | собственность | 56096,2 | нет | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
|  |  | 250 | ООО «Курганская ТЭЦ» | 3419483 | источник | собственность | 0,0 | нет |  |  |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |  |
| 02 | Котельная №1.8 | 43,5 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 329,6 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 03 | Котельная №5 | 7,66 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 70,1 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 04 | Котельная №11 | 0,35 | ПАО «КГК» | 6095550 | источник, сети | собственность | 0,0 | нет | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 05 | Котельная №12 | 5,79 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 207,3 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 06 | Котельная №13 | 0,74 | ПАО «КГК» | 6095550 | источник, сети | собственность | 0,0 | нет | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 07 | Котельная №14 | 8,14 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 86,0 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 08 | Котельная №16 | 24,99 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 550,5 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 09 | Котельная №17 | 6,57 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 78,9 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 10 | Котельная №18 | 8,88 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 136,5 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 11 | Котельная №20 | 11,26 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 185,3 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 12 | Котельная №22 | 17,6 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 171,8 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 13 | Котельная №23 | 8,72 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 67,9 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 14 | Котельная №24 | 1,48 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 43,8 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 15 | Котельная №26 | 9,03 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 79,1 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 16 | Котельная №28 | 1,59 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 33,9 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 17 | Котельная №31 | 1,48 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 23,6 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 18 | Котельная №32 | 5,58 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 46,1 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 19 | Котельная №37 | 0,25 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 0,7 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 20 | Котельная №39 | 3,16 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 78,8 | нет | 01 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 21 | Котельная №41 | 0,246 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 0,0 | нет | 01 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 22 | Котельная №44 | 34,2 | ООО «КТЭС» | 225000 | источник, сети | собственность | 85,2 | нет | 02 | ООО «КТЭС» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |  |
| 23 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | 20 | ООО «Молоко Зауралья» | 352684 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 01 | ПАО «КГК» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Котельные МУП «Прометей» |  |  |
| 24 | Котельная КПИ | 14,61 | МУП «Прометей» | 59078 | источник, сети | хоз. ведение | н.д. | нет | 04 | МУП «Прометей» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 25 | Котельная Грицевца | 0,119 | МУП «Прометей» | 59078 | источник, сети | хоз. ведение | н.д. | нет | 04 | МУП «Прометей» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |  |
| 26 | Котельная ПКЦ | 39,17 | ОАО «РЖД» | 4498426107 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 27 | Районная котельная м/р Утяк | 3,02 | ОАО «РЖД» | 4498426107 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 28 | Котельная Курган - грузовой | 1,85 | ОАО «РЖД» | 4498426107 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 05 | ОАО «РЖД» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |  |
| 29 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | 175 | ПАО «Курганмашзавод» | -20799036 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 06 | ПАО «Курганмашзавод» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 30 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | 2,8 | АО «Аэропорт Курган» | 92516 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 07 | АО «Аэропорт Курган» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |
| 31 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | 1 | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | 10 | источник, сети | собственность | н.д. | нет | 08 | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | п. 11 Правил (владение в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью) |  |

## Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки на присвоение статуса ЕТО в Администрацию города не поступали. ПАО «КГК» определена ЕТО на территории города в соответствии с Постановлением Администрации города от 17.09.2013 г. №6917 «Об определении единой теплоснабжающей организации на территории городского округа города Кургана»

## Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах Города Кургана, представлен в таблице ниже

Таблица 44 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |
| 1 | Курганская ТЭЦ, Западная ТЭЦ | ПАО «КГК» | источник, сети | 1 | ПАО «КГК» |
|  | Курганская ТЭЦ-2 | ООО «Курганская ТЭЦ» | источник |  |  |
| Котельные, эксплуатируемые ООО «КТЭС» и ПАО «КГК» |
| 2 | Котельная №1.8 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 3 | Котельная №5 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 4 | Котельная №11 | ПАО «КГК» | источник, сети | 1 | ООО «КТЭС» |
| 5 | Котельная №12 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 6 | Котельная №13 | ПАО «КГК» | источник, сети | 1 | ООО «КТЭС» |
| 7 | Котельная №14 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 8 | Котельная №16 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 9 | Котельная №17 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 10 | Котельная №18 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 11 | Котельная №20 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 12 | Котельная №22 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 13 | Котельная №23 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 14 | Котельная №24 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 15 | Котельная №26 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 16 | Котельная №28 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 17 | Котельная №31 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 18 | Котельная №32 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 19 | Котельная №37 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 20 | Котельная №39 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 21 | Котельная №41 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| 22 | Котельная №44 | ООО «КТЭС» | источник, сети | 2 | ООО «КТЭС» |
| Котельные, от которых ПАО «КГК» осуществляет передачу тепловой энергии |
| 23 | Котельная ООО «Молоко Зауралья» | ООО «Молоко Зауралья» | источник, сети | 1 | ПАО «КГК» |
| Котельные МУП «Прометей» |
| 24 | Котельная КПИ | МУП «Прометей» | источник, сети | 4 | МУП «Прометей» |
| 25 | Котельная Грицевца | МУП «Прометей» | источник, сети | 4 | МУП «Прометей» |
| Котельные Курганского ТУ ЮУДТВ - СП ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД» |
| 26 | Котельная ПКЦ | ОАО «РЖД» | источник, сети | 5 | ОАО «РЖД» |
| 27 | Районная котельная м/р Утяк | ОАО «РЖД» | источник, сети | 5 | ОАО «РЖД» |
| 28 | Котельная Курган - грузовой | ОАО «РЖД» | источник, сети | 5 | ОАО «РЖД» |
| Прочие котельные (зона действия котельной соответствует зоне ЕТО) |
| 29 | Котельная ПАО «Курганмашзавод» | ПАО «Курганмашзавод» | источник, сети | 6 | ПАО «Курганмашзавод» |
| 30 | Котельная АО «Аэропорт Курган» | АО «Аэропорт Курган» | источник, сети | 7 | АО «Аэропорт Курган» |
| 31 | Котельная ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» | источник, сети | 8 | ООО «Ремонтно-Модернизационный Центр» |

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Актуализированной Схемой теплоснабжения предусмотрено переключение  потребителей котельных №20 и №22 на источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии с положениями статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в течение шестидесяти дней с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения Администрация города Кургана обязана обеспечить проведение проверки соответствия бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям промышленной безопасности, экологической безопасности, пожарной безопасности, требованиям безопасности в сфере теплоснабжения, требованиям к обеспечению безопасности в сфере электроэнергетики (далее - требования безопасности), проверки наличия документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, обратиться в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для принятия на учет бесхозяйного объекта теплоснабжения, а также обеспечить выполнение кадастровых работ в отношении такого объекта теплоснабжения.

До даты регистрации права собственности на бесхозяйный объект теплоснабжения Администрация города Кургана организует содержание и обслуживание такого объекта теплоснабжения.

При несоответствии бесхозяйного объекта теплоснабжения требованиям безопасности и (или) при отсутствии документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, Администрация города Кургана организует приведение бесхозяйного объекта теплоснабжения в соответствие с требованиями безопасности и (или) подготовку и утверждение документов, необходимых для безопасной эксплуатации объекта теплоснабжения, в том числе с привлечением на возмездной основе третьих лиц.

До определения организации, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, Администрация города Кургана уведомляет орган государственного энергетического надзора о выявлении такого объекта теплоснабжения и направляет в орган государственного энергетического надзора заявление о выдаче разрешения на допуск в эксплуатацию бесхозяйного объекта теплоснабжения.

Администрация города Кургана отвечает за соблюдение требований безопасности при техническом обслуживании бесхозяйного объекта теплоснабжения с даты выявления бесхозяйного объекта теплоснабжения и до определения организации по содержанию и обслуживанию.

В соответствии с требованиями статьи 225 Гражданского кодекса Российской Федерации по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет, а в случае постановки на учет линейного объекта по истечении трех месяцев со дня постановки на учет Администрация города Кургана обращается в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Реестр бесхозяйных тепловых сетей приведен в таблице ниже

Таблица 45 – Реестр бесхозяйных тепловых сетей

| № | ПАГ / передаточный акт | Объект имущества | Характеристики | Сведения из ЕГРП | Протяженность по кадастровому паспорту | Дата по истечении года со дня постановки на учет ОМСУ (абз.2 ч.3 ст.225 ГК РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловые сети, м./диаметр | ГВС, м. |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации г.Кургана от 23.10.2014 № 8164 | Тепловая сеть протяженностью 206 п.м. от теплового пункта № 133 до многоквартриного дома № 4А в 5 микрорайоне | 206 п.м. | - | 45:25:020408:5174 дата рег.14.12.2015, год стр.2012 | 157 |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 105 п.м. от многоквартирного дома № 90 по ул.Красина до многоквартриного дома № 94 по ул.Красина | 105 п.м. | - | 45:25:070302:1110 дата рег.30.11.2015, год стр.1983 | 123 |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 116 п.м. от многоквартирного дома № 1 по ул.9Мая до многоквартирного дома № 5 по ул.9 Мая | 116 п.м. | - | 45:25:030307:2221 дата рег.23.11.2015, год стр.1993 | 118 |  |
|  |  | тепловая трасса протяженностью 10 п.м. до здания № 137 по ул.Пушкина | 10 п.м. | - | 45:25:070306:4076 дата рег.27.11.2015, год стр.1999 | 10 |  |
|  |  | тепловая трасса протяженностью 19 п.м. до многоквартирного дома № 8 по ул.Зайцева | 19 п.м. | - | 45:25:020811:4269 дата рег.06.11.2015, год стр.2010 | 18 |  |
|  |  | тепловая трасса протяженностью 285,7 м. от многоквартирного дома № 18а по ул.Дзержинского до теплового пункта № 81 | 285,7 п.м. | - | 45:25:020813:3376 дата рег.09.11.2015, год стр.1995 | 270 |  |
| 2 | Постановление Администарции г.Кургана от 17.08.2015 г. № 6167 | тепловая сеть протяженностью 150,0 п.м. от теплового пункта № 113 до многоквартирного дома № 103 по ул.Садовая | 150,0 п.м. | - | 45:25:020811:4273 дата рег.27.01.2016, год.стр.1986 | 160 |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 193,6 п.м. до жилых домов №№ 4, 6 и 8 по ул.Глинская, № 97 по ул.Омская и № 20 по ул.Тепловозная | 193,6 п.м. | - | 45:25:000000:27087 дата рег.03.08.2016, год стр.1992 | 209 |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 151,0 п.м. до многоквартирного дома № 39 по ул.9Мая | 151,0 п.м. | - | 45:25:030306:978 дата рег.09.11.2015, год.стр.1989 | 173 |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 19,0 п.м. до многоквартирного дома № 10 по ул.Глинская | 19,0 п.м. | - | 45:25:020811:4277 дата рег.19.07.2016, год.стр.1992 | 271 |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 130,5 п.м. до жилого дома № 103 по ул.Грицевца | 130,5 п.м. | - | 45:25:040610:853 дата рег.05.08.2016, год стр.1972 | 72 |  |
| 3 | Постановление Администрации г.Кургана от 17.08.2015 г. № 6168 | тепловая сеть протяженностью 189,0 п.м. от задвижки на ЦТП-21 до нежилого здания по ул.Куйбышева, № 87 | 189,0 п.м. | - | 45:25:070310:4528 дата рег.05.03.2015, год стр.1988 | 189 |  |
| 4 | Постановление Администрации г.Кургана от 12.10.2015 г. № 7461 | тепловая сеть протяженностью 92,2 п.м., расположенная в подвальном помещении многоквартриного дома № 36 по ул.Станционная | 92,2 п.м. | - | 45:25:070304:3659 дата рег.02.12.2015, год стр.1976 | 92 |  |
| 5 | Постановление Администрации г.Кургана от 16.11.2015 г. № 8365 | тепловая сеть от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая компания", распложенного по адресу: г.Курган, ул.Советская, 93, строение 2 до домов №№ 2, 4 и 4 корпус 1 по ул.Ленина, № 108 по ул.Советская, № 81 по ул.Куйбышева |  | - | 45:25:070310:4576 дата рег.01.03.2016, год стр.1969 | 255 | 01.03.2017 |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 115,6 п.м. от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая компания" до жилого дома № 103 по ул.Советская | 115,6 п.м. | - | нет сведений | Техпаспорт 115,6 м. |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 48 п.м., расположенная в техническом подвале дома № 32 по ул.Дзержинского | 48 п.м. | - | 45:25:030806:4389 дата рег. 27.01.2016 год стр.1975 | 51 |  |
| 6 | Постановление Администрации г.Кургана от 08.02.2016 г. № 671 | тепловая сеть протяженностью 18,0 м. от многоквартриного дома № 8 по ул.Зайцева до задвижки тепловых сетей ОАО "Курганская генерирующая компания" | 18 п.м. | - | 45:25:020811:4269 дата рег. 11.12.2015 протяженность 18 м. | 18м. | 09.02.2017 |
|  |  | трубопроводы горячего водоснабжения протяженностью 131,0 м. от центрального теплового пункта № 152 ОАО "Курганская генерирующая компания" до многоквартриного дома № 8 по ул.Зайцева | - | 175,4 м. | 45:25:020811:4270 дата рег. 11.01.2016 протяженность 131 м. | 131 м. |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 123,0 м. от административного здания ОАО "РЖД" по ул.Красина, 90 до многоквартриного дома № 94 по ул.Красина | 123,0 п.м. | - | 45:25:070302:1110 дата рег. 18.12.2015 протяженность 123 м. | 123 м. |  |
|  |  | трубопроводы горячего водоснабжения протяженностью 92,0 м. по подвальному помещению многоквартриного дома № 36 по ул.Станционная | - | 92,2 м. | 45:25:070304:3658 дата рег. 18.12.2015 протяженность 92 м. | 92 м. |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 55,0 м. от задвижек, до многоквартринорго дома № 11а в 3-ем микрорайоне | 55,0 п.м. | - | 45:25:020407:7486 дата рег. 18.12.2015 протяженность 55 м. | 55 м. |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 270 м. от теплового пункта № 81 до многоквартриного дома № 18а по ул.Дзержинского | 270 п.м. | - | 45:25:020813:3376 дата рег. 11.12.2015 протяженность 270 м. | 270 м. |  |
|  |  | тепловая сеть протяженностью 48,0 м. от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая организация" до жилого дома № 103 по ул.Советская | 115,6 п.м. | 115,6 | 45:25:070310:455 дата рег. 11.01.2016 (по кадастровому паспорту от 14.07.2016 протяженность 59 м.) | 48 м. |  |
|  |  | трубопроводы горячего водоснабжения протяженностью 116,0 м. от центрального теплового пункта № 145 ОАО "Курганская генерирующая организация" до жилого дома № 103 по ул.Советская | - | 115,6 | 45:25:070310:377 дата рег. 12.01.2016 протяженность 116 м. | 116 м. |  |
| 7 | Постановление Администрации г.Кургана от 14.09.2016 г. № 6546 | тепловая сеть, протяженностью 18,0 м. на жилой дом №28 сооружение 1 по улице Урицкого в городе Кургане | 18,0 м. | - | 45:25:070308:5508 дата рег. 22.07.2016 | 18 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 125,0 м. расположенная по адресу: город Курган, улица Комсомольская, дом №29а сооружение 1 | 125,0 м. | - | 45:25:070309:3253 дата рег. 04.08.2016 протяженность 125 м. | 125 м. |  |
| 8 | Постановление Администрации г.Кургана от 22.09.2016 г. №6678 Постановление от 24.10.2016 № 7635 о внесении изм.в пост. № 6678 Постановление от 30.03.2017г. № 2198 о внесении изм.в пост. №6678 | тепловая сеть, протяженностью 150,0 м. от строения №1, здание №6 в 6А микрорайоне до жилого дома №6А в 6А микрорайоне в городе Кургане | было 150 м. изменено на 24 м. | - | 45:25:020413:1829 дата регистрации 14.12.2016 | 24 м. | 14.12.2017 |
| 9 | Постановление Администрации г.Кургана от 29.09.2016 г. №6953 Постановление от 21.03.2017г. № 1994 о внесении изменений в ПАГ № 6953 | тепловая сеть, протяженностью 22,0 м. от запорной арматуры в тепловой камере у здания по ул.2-я Часовая, 42, ст.1 до наружной стены жилого дома по ул.2-я Часовая, д.42, корп.1 | 22,0 м. изменено на 26м. | - | 45:25:010606:3590 дата регистрации 12.12.2016 |  | 12.12.2017 |
| 10 | Постановление Администрации г.Кургана от 29.09.2016 г. №6951 | тепловая сеть, протяженностью 114,0 м. от ввода в жилой дом №138 по улице Бажова на жилой дом №56Б поулице Красномаячная в городе Кургане | 114,0 м. | - | 45:25:070113:2298 дата рег.15.07.2016, год стр.1975 | 114 | 30.09.2017 |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 35,0 м. на жилой дом №30 по улице Комсомольская в микрорайоне Черемуховой города Кургана | 35,0 м. | - | 45:25:110304:723 дата рег.15.07.2016, дата рег.1967 | 35 |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 395,0 м. на жилые дома №№3, 3А, 5, 7 и 9 по улице С.Батора в городе Кургане | 395,0 м. | - | 45:25:070106:1994 дата рег.18.07.2016, год стр.1950 | 395 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 24,0 м. от здания ФГКУ УВО УМВД России по Курганской области №6 по улице Уральская в городе Кургане | 24,0 м. | - | 45:25:070503:875 дата рег.18.07.2016, год стр.1972 | 24 |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 3,0 м. на жилой дом №11 по улице Агрономическая в городе Кургане | 3,0 м. | - | 45:25:010602:534 дата рег.05.08.2016, год стр.1980 | 3 |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 12,0 м. на жилой дом №3 по улице Победы в городе Кургане | 12,0 м. | - | 45:25:070106:1992 дата рег.12.07.2016, год стр.1958 | 12 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 66,0 м. транзит по подвальному помещению жилого дома №89а по улице Чернореченская в городе Кургане | 66,0 м. | - | 45:25:030415:4097 дата рег.19.07.2016, год стр.1977 | 66 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 119,0 м. на жилые дома №№15А и 17 по улице Некрасова в городе Кургане | 119,0 м. | - | 45:25:030806:4399 дата рег.05.08.2016, год стр.1988 | 119 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 45,0 м. пролегающая по территории СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области | 45,0 м. | - | нет |  |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 64,0 м. от территории СИЗО-1 УФСИН России по Курганской области до наружной поверхности наружной стены жилого дома №44 по улице 2 Часовая в городе Кургане | 64,0 м. | - | нет | 37 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 66,0 м. на жилой дом №31 по улице Дзержинского в городе Кургане | 66,0 м. | - | 45:25:030803:2149 дата рег.27.01.2016, год стр.1975 | 66 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 149,0 м. от запорной арматуры, находящейся в районе жилого дома №185 по улице Куйбышева до жилого дома №1 по Мало-Чаусовскому переезду в городе Кургане | 149,0 м. | - | 45:25:070510:414 дата рег.08.02.2016, год стр.1975 | 149 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 678,0 м. на жилые дома №№2, 4, 6, 10, 12 и 14 по улице Невежина в городе Кургане | 678,0 м. | - | 45:25:070106:1985 дата рег.08.02.2016, год стр.1983 | 678 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 76,0 м. от ТП №30 до жилого дома №20 по улице Комсомольская в городе Кургане | 76,0 м. | - | 45:25:070309:3311 дата рег.29.01.2016, год стр.1975 | 76 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 332,0 м. на жилые дома №№1, 2, 4, 6, 6А и 8 по улице Кремлева в городе Кургане | 332,0 м. | - | 45:25:070106:1983 дата рег.28.01.2016, год стр.1973 | 332 м. |  |
|  |  | тепловая сеть, протяженностью 26,0 м. от запорной арматуры, находящейся в районе жилого дома №185 по улице Куйбышева до жилого дома №1 по Мало-Чаусовскому перезду в городе Кургане | 26,0 м. | - | 45:25:070510:413 дата рег.29.01.2016, год стр.1975 | 26 м. |  |
| 11 | Постановление Администрации г.Кургана от 05.10.2016 г. №7065 | тепловая сеть протяженностью 350,0 м. от ввода на тепловой пункт №81 до многоквартриного дома №18 стр.1 по ул.Дзержинского в городе Кургане | 350,0 м. | - | 45:25:020813:3411 дата рег.28.08.2017, год стр.1973 |  | данных о постановке на учет нет |
| 12 | Постановление Администрации . Кургана от 07.10.2016 г. № 7155 Постанеовление Администрации города Кургана от 22.11.2017 № 8815 о внесении изменений | тепловая сеть от ЦТП № 143 ПАО "КГК" до тепловой камеры во дворе жилого дома № 2, корп. 1 в 1А микрорайоне | 171 | - | 45:25:020309:573 дата регистрации 29.12.2016 |  | 29.12.2017 |
| 13 | Передаточный акт №3-ГВС/16 | трубопровод горячего водоснабжения, протяженностью 63 м., условный деаметр 114 мм., расположенный по адресу: 6 микрорайон, д. 30а (транзит по подвальному помещению) | - | 63 | 45:25:020410:1180 дата рег. 12.08.2016 | 63 | 12.08.2017 |  |
| 14 | Передаточный акт №2-ГВС/16 | трубопровод горячего водоснабжения, протяженностью 66 м., условный деаметр 108 мм., расположенный по адресу: Чернореченская, д. 89а (транзит по подвальному помещению) |  | 66 | 45:25:030415:4096 дата регистрации 15.08.2016 | 66 | 15.08.2017 |  |
| 15 | Передаточный акт №1-ГВС/17 | трубопровод горячего водоснабжения, протяженностью 159 м., условный деаметр 108 мм., расположенный по адресу:Чернореченская, д. 97 и 98 (транзит по подвальному помещению) |  | 159 | 45:25:030415:4321 дата регистрации 29.12.2016 | 159 | 29.12.2017 |  |
| 16 | Передаточный акт №1-ГВС/16 от 15.11.2016 | Сети ГВС от ТП-133 до дома № 4а в 5 м-не | - | 157 м, ø/80, надземно, подземно | 45:25:020408:5173 дата регистрации 20.01.2016 | 255,0 м. | 21.01.2017 |  |
|  |  | Сети ГВС от ЦТП № 145 до дома № 103 по ул. Советская | - | 116 м, ø/57, надземно, подземно | 45:25:070310:377 дата регистрации 12.01.2016 | 116,0 м. | 13.01.2017 |  |
|  |  | Сети ГВС ул. Станционная, 36 (транзит по подвальному помещению) | - | 92 м, ø108, транзит по подвалу | 45:25:070304:3658 дата регистрации 18.12.2015 | 92,0 м. | 19.12.2016 |  |
|  |  | Сети ГВС от ТП-152 до дома № 8 по ул. Зайцева | - | 131м, ø89, подземно | 45:25:020811:4270 дата регистрации 11.01.2016 | 131,0 м. | 12.01.2017 |  |
|  |  | Сети ГВС ул. Дзержинского, 32 (транзит по подвальному помещению) | - | 51 м, ø108, транзит по подвалу | 45:25:030806:4390 дата регистрации 27.04.2016 | 51,0 м. | 28.04.2017 |  |
|  |  | Сети ГВС от дома № 6 по ул. Зеленая до дома № 10 по ул. Глинская | - | 89 м, ø57, надземно | 45:25:000000:26985 дата регистрации 29.03.2016 | 89,0 м | 30.03.2017 |  |
|  |  | Сети ГВС от ЦТП № 145 по ул. Советская, 93, стр.2 до домов Ленина 2, 4, 4 к.1 - ул. Советская, 108 - ул. Куйбышева, 81 | - | 225 м, ø89, ø100, надземно, подземно и транзит | 45:25:070310:4578 дата регистрации 27.04.2016 | 255,0 м. | 28.04.2017 |  |
| 17 | Передаточный акт №2-ГВС/17 | трубопровод горячего водоснабжения, протяженностью 106 м., условный деаметр 108 м., расположенный по адресу: ул. Школьная, д. 3 (транзит по подвальному помещению) | - | 106 | 45:25:030308:4304 дата регистрации 29.12.2016 | 106 | 29.12.2017 |  |
| 18 | Передаточный акт № 3-ГВС/17 от | Сети ГВС ул. К.Мяготина, 131а (по подвальному помещению) | - | 72/76 | 45:25:070305:2875 дата регистрации 30.08.2017 | 75 м. | 30.08.2018 |  |
| 19 | Постановление Администрации г. Кургана № 8446 от 08.11.2017 | тепловая сеть, расположенная по адресу: Российская Федерация, Курганская область, г. Курган, ул. К.Мяготина, 131а | 66 м. | - | 45:25:070305:2876 дата регистрации 26.07.2017 | 66 м. | 26.07.2018 |  |
| 20 | Постановление Администрации г. Кургана от 27.11.2017 г. № 8957 | тепловая сеть по ул. Карельцева, 105 | 148 м. |  | 45:25:070213:5050 дата регистрации 09.10.2017 | 148 м. | 09.10.2018 |  |
|  |  | тепловая трасса от индивидуального теплового пункта, расположенного на территории ФКУ КП-5 УФСИН России по Курганской области до здания стационара ГБУ "Курганский областной наркологический диспансер" по ул. 2 Часовая, 48 | 232 м. |  | 45:25:010606:3598 дата регистрации 27.09.2017 | 232 м. | 27.09.2018 |  |
|  |  | тепловая сеть от тепловой трассы на ИТП ФКУ КП-5 до здания гаража по ул. 2 Часовая, 45 | 9 м. |  | 45:25:010606:3599 дата регистрации 27.09.2017 | 9 м. | 27.09.2017 |  |
| 21 | Постановление Администрации города Кургана от 22.12.2017 г. № 9712 | тепловая сеть от тепловой камеры, расположенной вблизи многоквартирного дома по ул. Анфиногенова, 57 до наружной стены здания местной религиозной организации – православный Приход великомученика и целителя Пантелеймона г. Кургана и Шадринской Епархии Русской православной церкви, расположенной по адресу: г. Курган, ул. Анфиногенова, д. 57 | 218 м. | - | 45:25:030415:4448 дата регистрации 23.10.2017 | 218 м. | 23.10.2018 |  |
|  |  | тепловая сеть от ЦТП-22 ПАО «КГК» до здания по ул. Советская, 157 | 56 м. | - | 45:25:070411:913 дата регистрации 22.11.2017 | 56 м. | 22.11.2018 |  |
| 22 | Постановление Администрации г. Кургана от 26.12.2017 г. № 9824 (Постановление от 24.07.2018 г. №4596 о внесении изменений в постановление 9824) | тепловая сеть к многоквартирному жилому дому, расположенному по адресу: г. Курган, ул. Школьная, д. 16 | 81 м. | - | 45:25:030415:4489 дата регистрации 24.10.2017 | 81 м. | 24.10.2018 |  |
|  |  | тепловая сеть от запорной арматуры Ст.-17/1 до наружней стены здания № 19 по ул. Краснодонская | после внесения изменений в постановление, данный объект не значится |  |
|  |  |  | 55 м. | - | 45:25:080302:1871 дата регистрации 27.10.2017 | 55 м. | 27.10.2018 |  |
| 23 | Постановление Администрации города Кургана от 22.01.2018 г. № 215 | тепловая сеть от задвижки в районе здания №2 по ул. Пушкина до жилых домов №№6, 6а, 8, 10 по ул. Пушкина | 237 | - | 45:25:070212:1526 дата регистрации 17.12.2015 | 237 м. | 17.12.2016 |  |
|  |  | тепловая сеть между домами №№1В, 2А и 2Д по ул. 9Мая | 217 | - | 45:25:030307:2233 дата регистрации 05.08.2016 | 217 м. | 05.08.2017 |  |
| 24 | Постановление Администрации города Кургана от 27.03.2018 г. № 1901 (Постановление от 25.05.2018 г. №3231 о признании утратившим силу постановления №1901) | тепловая сеть к жилому дому, расположенному по адресу:. Г. Курган, ул. Трактовая, 1б | 70 м. | - | - | - | Постановление утратило силу |  |
|  |  | тепловая сеть от ТК 39/20 до жилого дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Сибирская, 10 | 17 м. | - | - | - |  |  |
| 25 | Постановление Администрации города Кургана от 23.04.2018 г. № 2559 (Постановление от 03.08.2018 № 4918 о внесении изменений в постановление № 2559) Постановление от 24.12.2018 № 8422 о признании утратившими силу) | тепловая сеть от тепловой сети, расположенной по адресу: Курганская обл., г. Курган, Тепловая сеть от котельной по ул. Промышленная 33 до теплопункта по ул. Чернореченской, 121, до административного здания СУ СК России по Курганской области, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 132 | 688 | - | 45:25:030602:259 дата регистрации 12.02.2018 |  | Постановление утратило силу |  |
| 26 | Постановление Администарции г.Кургана от 29.12.2018 г. № 8565 | тепловая сеть от тепловых сетей ПАО "КГК" до административного здания, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Краснодонская, 19 А, протяженностью 60,0 м. | 60 м. | - | 45:25:080302:2143 дата регистрации 07.11.2018 | 60 м. | 07.11.2019 |  |
|  |  | тепловая сеть к жилому дому № 16 по бульвару Солнечный, 16, протяженностью 106,0 м. | 106 м. | - | 45:25:070116:2932 дата регистрации 26.11.2018 | 106 м. | 26.11.2019 |  |
|  |  | тепловая сеть к жилому дому №77 А по пр. Конституции, протяженностью 254,0 м. | 254 м. | - | 45:25:080303:75 дата регистрации 26.06.2012 | 254 м. | 26.06.2013 |  |
| 27 | Постановление Администрации г.Кургана от 12.03.2019 г. №1456 | тепловая сеть от наружной стены здания по ул.Гагарина, 1 до первой задвижки тепловой сети к котельной №26, протеженностью 58,0 м. | 58 м. | - | 45:25:040323:756 дата регистрации 06.11.2018 | 58 м. | 06.11.2019 |  |
| 28 | Передаточный акт №1/19-ГВС (исх.№1781 от 24.04.2019) | Трубопровод горячего водоснабжения и трубопровод циркуляции горячего водоснабжения от ЦТП-143 до многоквартриных домов №2 и №2, корп.1 в 1А микрорайоне | - | 218 м., ø100,0 мм., сталь | 45:25:020309:575 дата регистрации 27.10.2017 | 218 м. | 27.11.2018 |  |
| 29 | Постановление Администрации г.Кургана от 09.09.2019 №5833 | тепловая сеть от тепловой камеры по ул.9Мая до многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Курган, ул.9Мая, 2а, протяженностью 75,0 м. | - | 75 м. | 45:25:030307:2482 дата регистрации 22.08.2019 | 75 м. | 22.08.2020 |  |
| 30 | Постановление Администрации г.Кургана от 12.09.2019 №5995 | тепловая сеть от сетей ПАО "КГК" до здания ГБПОУ "Курганский технологически колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова" и ГБУ "Центр помощи детям", расположенных по адресу: г.Курган, пр.Конституции, д.68 до Тельмана, д.2, протяженностью 221,0 м. | - | 221,0 м. | 45:25:080304:2877 дата регистрации 29.08.2019 | 221 м. | 29.08.2020 |  |
| 31 | Постановление Администрации г.Кургана от 07.11.2019 №7395 | тепловая сеть к зданиям по ул.Автозаводская, №3, протяженностью 267,0 м. | - | 267,0 м. | 45:25:010606:63851 дата регистрации 14.10.2019 | 267 м. | 14.10.2020 |  |
| 32 | Постановление Администрации г.Кургана от 12.12.2019 №8249 | тепловая сеть к многоквартирному дому №93 по ул.К.Мяготина, протяженностью 6,0 м. | - | 6,0 м. | 45:25:070203:3539 дата регистрации 25.10.2019 | 6,0 м. | 25.10.2020 |  |
| 33 | Постановление Администрации г.Кургана от 30.12.2019 №8816 | тепловая сеть к жилому дому №№ 1 м 1а по ул.Монтажников, протяженностью 71,0 м. | - | 71,0 м. | 45:25:030309:1775 дата рег.18.12.201, год стр.1970 | 71 |  |  |
| 34 | Передаточный акт №2/19-ГВС | Сеть горячего водоснабжения к многоквартриному дому №4 по ул.Победы | - | 16,0 м. | 45:25:070106:2135 дата регистрации 21.10.2019 | 16,0 м. | 21.10.2020 |  |
| 35 | Передаточный акт №3/19-ГВС (исх.№195 от 10.01.2020) | Сеть горячего водоснабжения к многоквартриному дому №93 по ул.К.Мяготина | - | 6,0 м. | 45:25:070203:3538 дата регистрации 25.10.2019 | 6,0 м. | 25.10.2020 |  |
| 36 | Постановление Администрации г.Кургана от 08.06.2021 №4012 (Постановление от 11.11.2021 №7846 о внесении изменений и дополнений в постановление №4012) | тепловая сеть, протяженностью 118,0 м от точки присоединения к сетям ПАО "КГК" к многоквартирным жилым домам по ул. 9 Мая, д.1 до д.5; | 118,0 м. | - | в отношении объекта определено ООО "КТЭС" постановлением № 7846 о внесении изменений |  |
|  |  | Тепловая сеть, протяженностью 13,0 м от многоквартирного жилого дома по ул. 2-я Часовая, 3а до тепловой сети ФКУ ЦИТОВ УФСИН России по Курганской области | 13,0 м. | - | 45:25:010606:3591 дата регистрации 13.12.2016 |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть, протяженностью 161,0 м от теплового пункта ГУП "Лен Зауралья"до многоквартирных жилых домов по ул. Чернореченская, 109, 109а | 161,0 м. | - | 45:25:030415:4778 дата регистрации 21.09.2018 |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть, протяженностью 18,0 м от теплового пункта до многоквартирного жилого дома по ул. Чрнореченская, 125 | 18,0 м. | - | 45:25:030415:4781 дата регистрации 15.11.2018 |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть, протяженностью 98,0 от задвижек в тепловой камре до многоквартирного жилого дома по ул. М.Горького, 107 | 98,0 м. | - | 45:25:070308:418 дата регистраци |  |  |  |
|  |  | Трубопровод горячего водоснабжения, протяженностью 13,0 м по подвальному помещению многоквартирного жилого дома № 7 в п. Керамзитный |  |  | после внесения изменений, данный объект не значится |  |
|  |  | Тепловая сеть, протяженностью 25,0 м между многоквартирным жилым домом №6 по ул. Дзержинского и нежилым зданием № 4а по ул. Дзержинского | 25,0 м. | - | 45:25:020813:3660 дата регистрации 31.03.2021 |  |  |  |
|  |  | Трубопровод горячего водоснабжения, протяженностью 16,0 м от точки присоединения к сетям ПАО "КГК" до многоквартирного жилого дома №4 по ул. Победы; |  |  | после внесения изменений, данный объект не значится |  |
|  |  | Трубопровод горячего водоснабжения протяженностью 6,0 м от точки присоединения к сетям ПАО "КГК" до многоквартирного жилого дома № 93 по ул. К.Мяготина. |  |  | после внесения изменений, данный объект не значится |  |

# Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

## Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В настоящем разделе рассматривается синхронизация Актуализируемой схемы теплоснабжения и региональной программы газификации Курганской области на 2018-2022 годы, утвержденную Указом Губернатора Курганской области от 23 ноября 2017 года №279.

Мероприятия в части газификации Города Кургана, предусмотренных настоящей актуализацией Схемы теплоснабжения и региональной программы газификации Курганской области на 2018-2022 годы синхронизированы.

## Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Районы, в которых планируется строительство новых источников в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения настоящей актуализации Схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной региональной программы газификации Курганской области на 2018-2022 годы не предусмотрены.

## Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Все принятые решения не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики Курганской области:

- Схемы и программы развития Единой энергетической системы России на 2021-2027 годы;

- Схема и программа развития электроэнергетики Курганской области на 2021-2025 годы.

## Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории города не требуется.

## Описание решений, вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа, о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Проектом новой Схемы теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не предусматриваются.

## Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной Схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов Схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

# Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

К индикаторам, характеризующим развитие существующей системы теплоснабжения, должны относиться:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в изолированной системе теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям изолированной системы теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов развития изолированных систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие существующих систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности ЕТО, должны относиться:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне деятельности ЕТО, с учетом перспективного изменения этой зоны за счет ее расширения (сокращения);

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии ЕТО в системах теплоснабжения;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей ЕТО;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения.

К индикаторам, характеризующим развитие системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, должны относиться:

индикаторы, характеризующие динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в поселении, городском округе, городе федерального значения;

индикаторы, характеризующие функционирование источников тепловой энергии в поселениях, городских округах, городах федерального значения;

индикаторы, характеризующие динамику изменения показателей тепловых сетей в поселении, городском округе, городе федерального значения;

индикаторы, характеризующие реализацию инвестиционных планов ЕТО в части развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловую нагрузку) в зоне действия системы теплоснабжения, с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения (сокращения) по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

общая отапливаемая площадь жилых зданий;

общая отапливаемая площадь общественно-деловых зданий;

тепловая нагрузка всего, в том числе:

в жилищном фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

в общественно-деловом фонде, в том числе, для целей отопления и вентиляции; для целей горячего водоснабжения.

расход тепловой энергии, всего, в том числе:

в жилищном фонде для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

в общественно-деловом фонде, в том числе для целей отопления и вентиляции, для целей горячего водоснабжения;

удельная тепловая нагрузка в жилищном фонде;

удельное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

градус-сутки отопительного периода;

удельное приведенное потребление тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

удельная тепловая нагрузка в общественно-деловом фонде;

удельное приведенное потребление тепловой энергии в общественно-деловом фонде;

средняя плотность тепловой нагрузки;

средняя плотность расхода тепловой энергии на отопление в жилищном фонде;

средняя тепловая нагрузка на отопление на одного жителя;

средний расход тепловой энергии на отопление на одного жителя.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе источника (источников) комбинированной выработки, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

установленная электрическая мощность источника комбинированной выработки;

установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки, в том числе, базовая (турбоагрегатов) и пиковая;

присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

доля резерва тепловой мощности источника комбинированной выработки;

отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе из отборов турбоагрегатов;

доля тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов к общему количеству тепловой энергии отпущенной с коллекторов источника комбинированной выработки;

удельный расход условного топлива на электрическую энергию, отпущенную с шин источника комбинированной выработки;

удельный расход условного топлива на электрическую энергию, выработанную на базе теплового потребления;

коэффициент полезного использования теплоты топлива на источнике комбинированной выработки;

число часов использования установленной тепловой мощности источника комбинированной выработки;

число часов использования установленной тепловой мощности турбоагрегатов источника комбинированной выработки;

удельная установленная тепловая мощность источника комбинированной выработки на одного жителя;

частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от источника комбинированной выработки;

относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс турбоагрегатов.

К индикаторам, характеризующим функционирование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, образованной на базе котельной (котельных), должны относиться:

установленная тепловая мощность котельной;

присоединенная тепловая нагрузка на коллекторах;

доля резерва тепловой мощности котельной;

отпуск тепловой энергии с коллекторов, в том числе на цели отопления и вентиляции, на цели горячего водоснабжения;

удельный расход условного топлива на тепловую энергию, отпущенную с коллекторов котельной;

коэффициент полезного использования теплоты топлива;

число часов использования установленной тепловой мощности;

удельная установленная тепловая мощность котельной на одного жителя;

частота отказов с прекращением подачи тепловой энергии от котельной;

относительный средневзвешенный остаточный парковый ресурс котлоагрегатов котельной;

доля автоматизированных котельных без обслуживающего персонала с установленной тепловой мощностью меньше, либо равной 10 Гкал/ч;

доля котельных, оборудованных приборами учета.

К индикаторам, характеризующим динамику изменения показателей тепловых сетей, обеспечивающих передачу тепловой энергии, теплоносителя от источника тепловой энергии к потребителям, присоединенным к тепловым сетям системы теплоснабжения, по годам расчетного периода схемы теплоснабжения должны относиться:

протяженность тепловых сетей, в том числе, магистральных и распределительных;

материальная характеристика тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей, в том числе магистральных и распределительных;

удельная материальная характеристика тепловых сетей на одного жителя, теплопотребляющая установка которого подключена к системе теплоснабжения;

присоединенная тепловая нагрузка;

относительная материальная характеристика;

нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях магистральных, распределительных;

относительные нормативные потери в тепловых сетях;

линейная плотность передачи тепловой энергии по тепловым сетям;

количество повреждений (отказов) в тепловых сетях, приводящих к прекращению подачи тепловой энергии потребителям;

удельная повреждаемость тепловых сетей магистральных, распределительных;

тепловая нагрузка потребителей, присоединенных к тепловым сетям по схеме с непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения);

доля потребителей, присоединенных по открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);

расчетный расход теплоносителя (в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепловой энергии в тепловые сети);

фактический расход теплоносителя;

удельный расход теплоносителя на передачу тепловой энергии в горячей воде;

нормативная подпитка тепловой сети;

фактическая подпитка тепловой сети;

расход электрической энергии на передачу тепловой энергии и теплоносителя;

удельный расход электрической энергии на передачу тепловой энергии.

К индикаторам, характеризующим реализацию инвестиционных планов развития системы теплоснабжения по годам расчетного периода схемы теплоснабжения, должны относиться:

плановая потребность в инвестициях в источники тепловой энергии;

освоение инвестиций, в процентах от плана;

плановая потребность в инвестициях в тепловые сети;

освоение инвестиций в тепловые сети, в процентах от плана;

план инвестиций на переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

всего инвестиций накопленным итогом;

освоение инвестиций в переход к закрытой системе горячего водоснабжения;

всего плановая потребность в инвестициях;

всего плановая потребность в инвестициях накопленным итогом;

источники инвестиций, в том числе собственные средства; средства за счет присоединения потребителей; средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

тариф на производство тепловой энергии;

тариф на передачу тепловой энергии;

тариф на теплоноситель;

конечный тариф на тепловую энергию для потребителя (без НДС);

тариф на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения);

индикатор изменения конечного тарифа на тепловую энергию для потребителя.

Вышеприведенные показатели представлены в Главе 13..

# Ценовые (тарифные) последствия

Результаты выполненных расчетов тарифных последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в Главе 14.