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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_03_»_______августа 2026________ г. N__6414___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в городе Кургане и на прилегающей к ним территории



В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 г. № ЗЗ-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» Администрация города Кургана постановляет: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, имеющим в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения расположенные на территории города Кургана обеспечить: 

-порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;  

-информирование подразделений Государственной противопожарной службы, единой дежурно-диспетчерской службы города Кургана о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара, а также в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, в том числе на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей;
-проведение проверки источников противопожарного водоснабжения не менее двух раз в год и их содержание в надлежащем состоянии.

2.  Утвердить Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Кургана согласно приложению к настоящему постановлению.  
3. Департаменту архитектуры, строительства и земельных отношений направлять в Департамент финансов и имущества Администрации города Кургана, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» информацию о вновь созданных пожарных гидрантах и пожарных кранах на системах водопровода объектов капитального строительства (многоквартирные жилые дома) в течение 10 рабочих дней после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию. 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования города Кургана в сети «Интернет» по адресу www.kurgan-city.ru.
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Кургана, директора Департамента развития городского хозяйства Администрации города Кургана Давыдова Д.А.,  Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана, директора Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений Юшкову Н.В., начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Плеханова А.В., МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана», МКУ «Управление капитального строительства».

Глава города Кургана                                                                  А.А. Науменко
Семенова Светлана Равильевна
(3522) 45-67-55
	
	Приложение

к постановлению
Администрации города Кургана                                                                от «03» _08_2026 г. № _6414_

«Об источниках наружного                                                                       противопожарного водоснабжения

для целей пожаротушения, расположенных в городе Кургане и на прилегающей к ним территории»


ПРАВИЛА
содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Кургана
1. Общие положения. 
1.1. Настоящие Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории города Кургана (далее – Правила) разработаны для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории города Кургана. Настоящие Правила действуют на всей территории города Кургана и обязательны для исполнения организациями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники противопожарного водоснабжения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы. 

1.2. К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

- централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

-  водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-     пожарные резервуары.
1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт собственник источников наружного противопожарного водоснабжения, на территории и в ведении которого они находятся. 

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения. 

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения. 
2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий: 

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта; 

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения; 

- систематическим контролем за состоянием водоисточников; 
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью); 

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и быть оборудованными указателями, установленными на видных местах, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м. 

2.3. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения. 

3.1. Руководители организаций, собственники источников наружного противопожарного водоснабжения обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения. 

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, руководителями организации совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения. 

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 01 апреля по 31 мая) и осенне-зимний (с 01 сентября по 31 октября) периоды. 

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту; 

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега; 

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки; 

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка; 

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта; 

- проводится проверка на водоотдачу. 

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему; 

- заполненность водоема водой и возможность его пополнения; 

- наличие площадки перед водоемом для забора воды; 

- наличие незамерзаемой проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов). 

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется: 

- наличие на видном месте указателя установленного образца; 

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу; 

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники; 

- наличие упорного бруса и наличие приямка для забора воды. 

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года. 

4. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.
4.1. Собственники источников наружного противопожарного водоснабжения, на территории и в ведении которых находятся неисправные источники противопожарного водоснабжения, обязаны обеспечивать исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности, после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника в кратчайшие сроки. 

4.2. В случае реконструкции противопожарного водопровода технические характеристики не должны быть ниже предусмотренных ранее. 

4.3. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, руководители организаций водопроводно-канализационного хозяйства или абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить единую дежурно-диспетчерскую службу города Кургана и подразделения пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

4.4. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу. 

5. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях. 

5.1. Ежегодно, в период с сентября по ноябрь, производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо: 
- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов; 

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры; 

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам; 

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов. 

5.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние. 

5.3. Для предупреждения замерзания проруби в открытых водоёмах в неё вмораживается щит-крышка с полым пространством и утеплителем. 

5.4. Для ориентира местонахождения проруби, люков подземных пожарных резервуаров поверх их устанавливается «Конус» или «Пирамида».
_________________________________________________________
